## Kopizm.
Apstiprinu:
( paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
gada
Būvniecības darbu koptāme
Būves nosaukums: | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta adrese: | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE, OLAINES NOVADS.
Iepirkuma Nr.: | ONP 2015/06
Tāme sastādīta |  |  | gada
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  | Objekta izmaksas EUR
1 | Vispārējie būvdarbi un inženiertehnisko tīklu darbi
Kopā
PVN 21%
Pavisam kopā objekta izmaksas
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## Kopizm. apr.1
Kopsavilkuma aprēķins
Vispārējie būvdarbi un inženiertehnisko tīklu darbi .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ, OLAINES NOVADĀ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE, OLAINES PAGASTS.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Par kopējo summu |  |  |  |  | 0 |  | EUR
Kopējā darbietilpība |  |  |  |  | 0 |  | c/h
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | EUR | alga | EUR | nismi | ietilpība
|  |  |  | EUR |  | EUR | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1/1 | Vispārējie būvdarbi
2 | 1/2 | Iekšējie tīkli. Aukstā un karstā ūdensapgāde
3 | 1/3 | Iekšējie tīkli. Sadzīves kanalizācija
4 | 1/4 | Iekšējie tīkli. Kondensāta vads.
5 | 1/5 | Apkure
6 | 1/6 | Kalorīferu siltumapgāde
7 | 1/7 | Ventilācija un dzesēšana
8 | 1/8 | Apgaismojums
9 | 1/9 | Iekšējie elektrotīkli
10 | 1/10 | Vēdināšanas iekārtu elektroapgāde
11 | 1/11 | Zibensaizsardzība
12 | 1/12 | Datortīkli
13 | 1/13 | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija
KOPĀ:
Virsizdevumi ......%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa .......%
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
Pavisam kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Visp. celtn. darbi
Lokālā tāme Nr.1/1
Vispārējie celtniecības darbi.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR; BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I.DEMONTĀŽAS DARBI.
1 | Līg. c. | Izņemt esošos logu blokus 1650*1300 ar palodzēm | gab | 2
2 | Līg. c. | Demontēt esošos durvju blokus | gab | 10
3 | Līg. c. | Nojaukt ķieģeļu starpsienas | m3 | 26.95
4 | Līg. c. | Nobalstīt 3.stāva pārsegumu uz balstiem, bibliotekas pārseguma demontāžai | m2 | 120
5 | Līg. c. | Atkalt paneļu iebūves vietas ķieģeļu sienās | m | 34.8
6 | Līg. c. | Nojaukt dz/betona paneļus ar drupināšanas metodi | m3 | 23.9
7 | Līg. c. | Demontēt esošās kāpņu margas | m | 6
8 | Līg. c. | Nojaukt betona vēdkanālu uz grīdas (90*60cm ) | m | 24.7
9 | Līg. c. | Nojaukt esošās dēļu grīdas | m2 | 155.6
10 | Līg. c. | Nojaukt esošo flīžu grīdu segumus | m2 | 92.65
11 | Līg. c. | Nojaukt betona grīdu segumu ar pamatojumu | m2 | 55.21
12 | Līg. c. | Noņemt esošo linoleja grīdas iesegumu | m2 | 155.1
13 | Līg. c. | Nokalt betona grīdlīstes | m | 77.4
14 | Līg. c. | Saudzīgi demontēt aktu zāles piekārtos griestus saglabājot Ahmstrong plātnes (1.2*0.6m) un karkasa elementus | m2 | 180
15 | Līg. c. | Nodauzīt bojāto apmetumu griestiem | m2 | 17.95
16 | Līg. c. | Nodauzīt bojāto apmetumu sienām | m2 | 16.4
17 | Līg. c. | Noņemt eļļas krāsu sienām | m2 | 207.37
18 | Līg. c. | Demontēt esošo metāla režģi ar vērtni kāpnēs | k-ts | 1
19 | Līg.c. | Savākt būvniecības atkritumus un iekraut konteineros | m3 | 110
20 | Līg. c. | Konteineru noma | gab | 10
KOPĀ I:
II.SIENAS
21 | Līg. c. | Aizmūrēt ailas ķieģeļu sienās ar ķieģeļiem | m3 | 1.6
22 | Līg. c. | Armētas Fibo bloku b=150mm (3MPa) iekšsienas mūrēšana | m3 | 2.2
23 | Līg. c. | Montēt keramzītbetona ailu pārsedzi 1490*185*150mm uz cementa javas | gab. | 1
KOPĀ II:
III.PĀRSEGUMS.
24 | Līg. c. | Izkalt nišas ķieģeļu sienās atbalstplātņu un metāla siju iebūvei | gab | 16
25 | Līg. c. | Betonēt monolītā betona B20 atbalstplātnes AP-1 un AP-2 t.sk. veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu | k-ts | 1
26 | Līg. c. | Iebūvēt armatūras sietu S-1 (10AI) betona atbalstspilvenos, k=1.1 | tn | 0.032
27 | Līg. c. | Iebūvēt metāla ieliekamās detaļas D-1 (-120*10, Dn=16 AIII) | gab | 6
28 | Līg. c. | Iebūvēt metāla ieliekamās detaļas D-2 (-120*10, Dn=16 AIII) | gab | 2
29 | Līg. c. | Montēt tērauda sijas TS1, (IPE240 metāla sijas , L=6420mm, 6 gab) | tn | 1.182
30 | Līg. c. | Montēt tērauda siju TS4, (IPE220 metāla sija , L=5200mm, 1gab) | tn | 0.136
31 | Līg. c. | Montēt tērauda siju TS5, (HEB200 metāla sija , L=6430mm, 1gab) | tn | 0.394
32 | Līg. c. | Montēt tērauda sijas TS2, TS3, TS6 (U profila Nr.22 metāla sijas , L=4640mm,L=3650mm, L=3230mm) | tn | 0.242
33 | Līg. c. | Montēt tērauda piekaru P1 (kvadrāta cauruļveida sija120*120*6, l=2536mm) | tn | 0.053
34 | Līg. c. | Iebūvēt leņķdzelzi 100*63*10mm | tn | 0.004
35 | Līg. c. | Iebūvēt loksnes t=12 | tn | 0.004
36 | Līg. c. | Iebūvēt loksnes t=8 | tn | 0.0006
37 | Līg. c. | Iebūvēt loksnes t=4 | tn | 0.0005
38 | Līg. c. | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar gruntskrāsu 2* | m2 | 80.64
39 | Līg. c. | Aptīt metāla sijas ar rabica metāla sietu un apmest ar cementa javu M100, b=20mm | m | 64.21
40 | Līg. c. | Plastisks,smalkgraudains betons B20 metāla siju galu iebetonēšanai un demontētā pārseguma paneļu rievu aizdarei | m3 | 0.6
41 | Līg. c. | Betonēt monolītā dz/betona B20 pārseguma plātni ar b=120mm ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu | m3 | 6.85
42 | Līg. c. | Iebūvēt stiegras Dn=12A-III , K=1.1 | tn | 0.524
43 | Līg. c. | Iebūvēt stiegras Dn=6A-I, K=1.1 | tn | 0.086
Tērauda sijas AVK ailām un kondicioniera rāmis.
44 | Līg. c. | Izkalt nišas ķieģeļu sienā rāmja konsoļu un pārsedžu iebūvei | gab | 6
45 | Līg. c. | Montēt tērauda sijas TS7 AVK ailām (BK6i) | tn | 0.184
46 | Līg. c. | Montēt pārsedzes P-1;P-2 | tn | 0.044
47 | Līg. c. | Aptīt pārsedzes ar rabica metāla sietu un apmest ar cementa javu M100, b=20mm | m2 | 4.8
48 | Līg. c. | Plastisks,smalkgraudains betons B20 metāla konsoļu iebetonēšanai | m3 | 0.1
49 | Līg. c. | Izkalt AVK ailas pārsegumā | m3 | 0.2
50 | Līg. c. | Metāla konstrukciju TS-8;TS-9;R-1;R-2 izgatavošana un montāža | tn | 0.6
51 | Līg. c. | Apkalpes laukuma metāla margas ME izgatavošana, krāsošana un stiprināšana | k-ts | 1
52 | Līg. c. | Notīrīt rūsu no metāla konstrukcijām un gruntēt ar gruntskrāsu 2* | m2 | 32.4
Vēdvadu aizdare
53 | Līg. c. | Vēdināšanas stāvvadu aizbetonēšana ar betonu B20 un siltināšana (AR-3i) ar veidņu izmaksu, izbūvi un nojaukšanu | vieta | 2
54 | Līg. c. | Atjaunot jumta segumu no kausētā ruļlu materiāla un akmens vates siltinājumu analogu esošajam jumta segumam virs ventkameras | vieta | 2
KOPĀ III:
IV.KĀPNES. MARGAS
55 | Līg. c. | Izkalt ailas pārseguma plātnēs kāpņu laidu L1 un statu S1 atbalsta vietās. | gab. | 4
56 | Līg. c. | Montēt metāla kāpņu laidus L1 ; L2 un kāpņu status ST1 saskaņā ar ras. BK-4i un BK-5i | tn | 0,426
57 | Līg. c. | Krāsot metāla konstrukcijām ar pretuguns klājumu, nodrošinot REI60 | m2 | 32.84
58 | Līg. c. | Plastisks,smalkgraudains betons B20 metāla statu S1 un laidu L1 iebetonēšanai | m3 | 0.2
59 | Līg. c. | Montēt pakāpienu pamatnes un līmēta oša koka pakāpienus saskaņā ar ras. AR-8 | gab | 21
60 | Līg. c. | Montēt līmēta oša koka kāpņu laukumu | m2 | 1.2
61 | Līg. c. | Izgatavot un montēt balkonu margas M1-M5 saskaņā ar ras.AR-3i;AR-4i;AR-5i;AR-8, (skaņot autoruzraudzības kārtībā) | m | 23.3
62 | Līg. c. | Izgatavot un montēt kāpņu margas M6 saskaņā ar ras.AR-3i;AR-4i;AR-5i;AR-8, (skaņot autoruzraudzības kārtībā) | m | 15
63 | Līg. c. | Uzlīmēt kāpieniem laida galā dzeltena toņa plastikāta lentas līmeņu starpības akcentējumam | m | 4.8
64 | Līg. c. | Izgatavot un uzstādīt jaunas kāpņu metāla margas analogi esošajām (AR-3i;AR-4i) | m | 6
65 | Līg. c. | Esošō metāla margu tīrīšana un krāsošana (AR-3i;4i) | m2 | 12.5
66 | Līg. c. | Izgatavot un uzstādīt metāla margas servera telpai saskaņā ar ras.AR-2i; AR-3i | m | 2.5
KOPĀ IV
V.LOGI UN DURVIS.
67 | Līg. c. | Izgatavot un montēt PVC logu blokus L-1 ar metāla vēdināšanas resti 500*1300mm, loga vērtne verama un gāžama ar selektīvā stikla paketi, vēršanās virziens uz iekšu, ar logu piederumiem (2150*1300mm) | gab | 1
68 | Līg. c. | Izgatavot un montēt PVC logu blokus L-2 ar metāla vēdināšanas resti 1600*1300mm, loga vērtne verama un gāžama ar selektīvā stikla paketi, vēršanās virziens uz iekšu, ar logu piederumiem (2150*1300mm) | gab | 1
69 | Līg. c. | Izgatavot un montēt gaiša lamināta iekšējās palodzes b=350mm | m | 4.3
70 |  | Izgatavot un montēt alumīnija -stikla durvju bloku D-1(1600*2300mm), ar ugunsnoturību EI-30, k-tā ar durvju piederumiem, apmalēm, atslēgām un aizvērēju | gab | 1
71 | Līg. c. | Izgatavot un montēt metāla durvju bloku D-2 (1000*2100mm), ar ugunsnoturību EI-30, k-tā ar durvju piederumiem, apmalēm, atslēgām un aizvērēju | gab | 1
72 | Līg. c. | Izgatavot un montēt metāla durvju bloku D-3 (1000*2100mm), ar ugunsnoturību EI-30, stiklojumu un k-tā ar durvju piederumiem, apmalēm, atslēgām un aizvērēju | gab | 1
73 | Līg. c. | Izgatavot un montēt metāla durvju bloku D-4 (1000*2100mm), ar ugunsnoturību EI-30, k-tā ar durvju piederumiem, apmalēm, atslēgām un aizvērēju | gab | 1
74 | Līg. c. | Izgatavot un montēt koka durvju bloku D-5 (1600*2300mm), k-tā ar durvju piederumiem, atslēgām un aizvērēju | gab | 1
KOPĀ V
VI.VITRĪNAS.
75 | Līg. c. | Iebūvēt veramu vitrīnu V-1, trieciennoturīgā stikla pakete AL rāmī ar vienviru durvīm, slēdzene un durvju rokturis, atdalošās līmlentas (2420*2530mm)-1gab, skat. AR-2i, AR-3i | k-ts | 1
76 | Līg. c. | Iebūvēt neveramu vitrīnu V-2, trieciennoturīgā stikla pakete AL rāmī , skat.AR-2i, AR-3i (2499*2360mm) -1gab | k-ts | 1
KOPĀ VI:
VII.GRĪDAS.
77 | Līg. c. | Rekonstruēt esošo grīdas pacēlumu projektējamai skatuvei telpā Nr.1 ( izbūvēt jaunu analogu esošajam), skat.AR-2i | k-ts | 1
Grīdas tips G-1.
78 | Līg. c. | Paroc SSB-1 -50mm likšana uz esošā pārseguma | m2 | 155.6
79 | Līg. c. | Hidroizolācija PVC plēve 0,2mm | m2 | 155.6
80 | Līg. c. | Estrich klons ar polipropilēna skaidiņām b=50mm | m2 | 155.6
81 | Līg. c. | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm ar slīpēšanu | m2 | 155.6
82 | Līg. c. | Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Forbo vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas | m2 | 155.6
83 | Līg. c. | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 155.6
Grīdas tips G-2.
84 | Līg. c. | Estrich klons ar polipropilēna skaidiņām b=50-80mm uz esošās betona grīdas | m2 | 61.26
85 | Līg. c. | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm ar slīpēšanu | m2 | 61.26
86 | Līg. c. | Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Forbo vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas | m2 | 61.26
87 | Līg. c. | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 61.26
Grīdas tips G-3.
88 | Līg. c. | Izbūvēt keramzītbetona B12.5 pamatojumuu b=130mm | m2 | 63.65
89 | Līg. c. | Estrich klons ar polipropilēna skaidiņām b=50mm | m2 | 63.65
90 | Līg. c. | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm ar slīpēšanu | m2 | 63.65
91 | Līg. c. | Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Forbo vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas | m2 | 63.65
92 | Līg. c. | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 63.65
Grīdas tips G-4.
93 | Līg. c. | Estrich klons ar polipropilēna skaidiņām b=50mm | m2 | 51.21
94 | Līg. c. | Izbūvēt vetonīta pašizlīdzinošo javas kārtu b=3mm ar slīpēšanu | m2 | 51.21
95 | Līg. c. | Ieklāt dabīga, nodilumizturīga linoleja (Forbo vai analogs) grīdas segumu uz līmes kārtas | m2 | 51.21
96 | Līg. c. | Notīrīt linoleju ar grīdas tīrītāju un vaskot 2*ar grīdas vasku | m2 | 51.21
Grīdas tips G-5.
97 | Līg. c. | Paroc SSB-1 -50mm likšana uz esošā pārseguma | m2 | 41.44
98 | Līg. c. | Hidroizolācija PVC plēve 0,2mm | m2 | 41.44
99 | Līg. c. | Estrich klons ar polipropilēna skaidiņām b=50mm | m2 | 41.44
100 | Līg. c. | Krāsot cementa grīdas 2* | m2 | 41.44
110 | Līg. c. | PVC grīdlīstu montāža | m | 132
KOPĀ VII:
VIII.IEKŠĒJIE APDARES DARBI.
111 | Līg. c. | Aktu zāles piekārto griestu atpakaļ atlikšana, pēc vēdvadu montāžas,ar jauna materiāla pievienošanu līdz 20% | m2 | 180
112 | Līg. c. | Piekārto griestu montāža telpā Nr.1 | m2 | 118.76
113 | Līg. c. | Griestu apmetuma remonts | m2 | 15
114 | Līg. c. | Pārrīvēt griestu apmetumu ar paneļu šuvju iztīrīšanu (telpa 2) | m2 | 118.6
115 | Līg. c. | Špaktelēt,gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 218.16
116 | Līg. c. | Apšūt vēdināšanas vadus, šahtas un stāvvadus, balkonu malas ar ģipškartona loksnēm 2 kārtās ar šuvju apdari | m2 | 140
117 | Līg. c. | Špaktelēt,gruntēt un krāsot apšuvumus ar ģipškartonu ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 140
118 | Līg. c. | Sienu apmetuma remonts | m2 | 16.4
119 | Līg. c. | Apmest keramzītbetona bloku starpsienu | m2 | 29.4
120 | Līg. c. | Apmest logu un durvju ailu iekšējās slīpās virsmas | m2 | 15.84
121 | Līg. c. | Pārrīvēt sienu apmetumu | m2 | 400.8
122 | Līg. c. | Špaktelēt, gruntēt un krāsot sienas un ailu slīpās virsmas ar ūdens emulsijas krāsu pa apmetumu | m2 | 490.76
KOPĀ VIII:
IX.DAŽĀDI DARBI.
123 | Līg. c. | Ārējie apdares remontdarbi pēc loga aizmūrēšanas (siltināt, apmest un krāsot ārsienu) | vieta | 2
KOPĀ IX:
|  | KOPĀ PAR I-IX : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Iekš. aukst.-karst. ūd.
Lokālā tāme Nr. 1/2
Iekšējie tīkli. Aukstā un karstā ūdensapgāde .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ŪK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg. c. | Montēt noslēgventili Dn15mm | gab. | 4
2 | Līg. c. | Montēt daudzslāņu platmasas un metāla kompozītcaurules Dn15mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem un balstiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 8
3 | Līg. c. | Veidgabali 60% no cauruļvadu summas | obj | 1
4 | Līg. c. | Izolēt Dn15mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar siltumizolāciju b=20mm | m | 4
5 | Līg. c. | Izolēt Dn15mm daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurules ar siltumizolāciju b=30mm | m | 4
6 | Līg. c. | Montēt ugunsdrošo manžeti D15mm | gab. | 2
7 | Līg. c. | Izurbt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m | gab. | 2
8 | Līg. c. | Izurbt caurumus starpsienās | gab. | 2
9 | Līg. c. | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.01
10 | Līg. c. | Nojaukt sienas apšuvumu un flīzējumu esošajā tualetē 2.stāvā. | m2 | 3
11 | Līg. c. | Atjaunot sienas flīzējumu un apšuvuma karkasu esošajā tualetē ar ģipškartona loksnēm ar šuvju apdari | m2 | 3
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Iekš sadz. kan.
Lokālā tāme Nr. 1/3
Iekšējie tīkli.Sadzīves kanalizācija
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | ŪK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg. c. | Montēt keramikas roku mazgātni IFO SIGN (vai analogu) komplektā ar Grohe Eurosmart (vai analogu) maisītāju, izlaidi, pārteci un hromētu sifonu, 500*360mm | k-ts | 1
2 | Līg. c. | Montēt nerūsējošā tērauda trapu Dn50 | k-ts | 1
3 | Līg. c. | Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules D50 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 29
4 | Līg. c. | Montēt PVC iekšējās kanalizācijas caurules D110 ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 8
5 | Līg. c. | PVC iekšējo kanalizācijas cauruļu D50mm veidgabali | k-ts | 1
6 | Līg. c. | PVC iekšējo kanalizācijas cauruļu D110mm veidgabali | k-ts | 1
7 | Līg. c. | Montēt ugunsdrošo manžeti D50mm | gab. | 2
8 | Līg. c. | Izurbt caurumus starpstāvu pārsegumā, b=0.30m | gab. | 3
9 | Līg. c. | Izurbt caurumus starpsienās | gab. | 2
10 | Līg. c. | Izurbt caurumus jumta pārsegumā, b=0.40m | gab. | 1
11 | Līg. c. | Aizbetonēt caurumus pēc cauruļvadu izbūves | vieta | 1
12 | Līg.c. | Pievienoties esošajai kanalizācijai D110 ar remontuzmavu | vieta | 1
13 | Līg.c. | Pievienoties esošajai kanalizācijai D50 ar remontuzmavu | vieta | 1
14 | Līg. c. | Demontēt esošās caurules | m | 8
15 | Līg. c. | Apšūt stāvvadus ar ģipškartona loksnēm ( W630 Knauf) | m2 | 14
16 | Līg. c. | Revīzijas lūkas montāža 150*150 | gab. | 2
17 | Līg. c. | Špaktelēt,gruntēt un krāsot ģipškartona apšuvumus ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 16
18 | Līg. c. | Atjaunot sienu krāsojumu ar ūdens emulsiju pa apmetumu | m2 | 6
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Iekš.kond.vads
Lokālā tāme Nr. 1/4
Iekšējie tīkli.Kondensāta vads
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg. c. | Montēt PP iekšējo tīklu spiediena caurules Dn32mm PN16 ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 40
2 | Līg. c. | Montēt PP iekšējo tīklu spiediena caurules Dn40mm PN16 ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi | m | 19
3 | Līg. c. | Veidgabalu komplekts | k-ts | 1
4 | Līg. c. | Izolēt PP caurules Dn32mm ar siltumizolāciju "Mirelon" | m | 40
5 | Līg. c. | Izolēt PP caurules Dn40mm ar siltumizolāciju "Mirelon" | m | 19
6 | Līg. c. | Montēt sifonu Dn40mm | k-ts | 1
7 | Līg. c. | Izurbt caurumu starpsienā | gab. | 1
8 | Līg. c. | Aizdarīt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | vieta | 1
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Apkure
Lokālā tāme Nr. 1/5
Apkure
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg. c. | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22-500-900 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas | k-ts | 3
2 | Līg. c. | Montēt tērauda radiatorus Purmo Compact tips C22-500-1000 (komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem, atgaisotāju un korķi) ar sānu pieslēgumu un stiprinājumu pie sienas | k-ts | 9
3 | Līg. c. | Montēt Danfoss termoregulatorus | k-ts | 12
4 | Līg. c. | Montēt radiatoru atpakaļgaitas regulējošos vārstus DN15 | gab. | 12
5 | Līg. c. | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 3
6 | Līg. c. | Montēt tērauda melnās caurules Dn15mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi | m | 70
7 | Līg. c. | Montēt tērauda melnās caurules Dn20mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi | m | 14
8 | Līg. c. | Notīrīt rūsu no metāla caurulēm un gruntēt ar gruntskrāsu | m2 | 9.52
9 | Līg. c. | Esošo čuguna radiatoru demontāža | gab. | 23
10 | Līg. c. | Demontēt esošās tērauda melnās caurules un armatūru | m | 70
11 | Līg.c. | Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteineros | tn | 2
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Kal.siltumapg.
Lokālā tāme Nr.1/6
Ventilācijas iekārtu kalorīferu siltumapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | SM |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg. c. | Montēt ventilācijas siltummaini lodēto XB59M-1-36 (130kW), (105-70/60-80°C; 0,2bar;0,2bar) ar siltumizolāciju | k-ts | 1
2 | Līg. c. | Montēt lodveida krānus metināmos Dn32mm | gab. | 1
3 | Līg. c. | Montēt balansējošos vārstus DN32 | gab. | 1
4 | Līg. c. | Montēt balansējošos vārstus DN25 | gab. | 1
5 | Līg. c. | Montēt izplešanās trauku ERCE-150 ar stiprinājumiem | gab. | 1
6 | Līg. c. | Montēt metināmās tērauda caurules Dn42.4*2.6mm ar veidgabaliem, ar stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un cauruļvadu hidraulisko pārbaudi | m | 36
7 | Līg. c. | Notīrīt rūsu no metāla caurulēm un gruntēt ar gruntskrāsu | m2 | 6.48
8 | Līg. c. | Montēt lodveida krānus metināmos Dn25mm ventkamerā | gab. | 2
9 | Līg. c. | Montēt lodveida krānus metināmos Dn20mm ventkamerā | gab. | 2
10 | Līg. c. | Montēt automātiskos atgaisotājus DN15 | gab. | 2
11 | Līg. c. | Izolēt metāla caurules ar cietajām akmens vates čaulām 32-40 | m | 36
12 | Līg. c. | PVC plastikāta pārklājums siltummezglā | m2 | 2
13 | Līg. c. | Izurbt caurumus sienās | gab. | 4
14 | Līg. c. | Izurbt caurumus pārsegumā | gab. | 4
15 | Līg. c. | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.07
16 | Līg. c. | Demontēt esošo siltummaini CB27-50H | gab. | 1
17 | Līg. c. | Demontēt esošo izplešanās trauku | gab. | 1
18 | Līg. c. | Demontēt esošo lodveida krānu DN40 | gab. | 1
19 | Līg. c. | Pievienoties esošajā siltummezglā | gab. | 2
20 | Līg.c. | Savākt celtniecības atkritumus un iekraut konteinerā | tn | 1
Sistēmas uzpildīšana ar propilēnglikolu
21 | Līg. c. | Montēt rokas sūkni Piston 35 lm Piusi | gab. | 1
22 | Līg. c. | Montēt lodveida krānus DN20 | gab. | 1
23 | Līg. c. | Montēt lodveida krānus DN15 | gab. | 1
24 | Līg. c. | Montēt vienvirziena vārstu Dn15mm | gab. | 1
25 | Līg. c. | Montēt drošības vārstus (10 bar) | gab. | 1
26 | Līg. c. | Montēt izplešanās trauku Flexcon 50/l | gab. | 1
27 | Līg. c. | Montēt tvertni V=35ltr (ūdens ar 30% propilēnglikola piemaisījumu) | gab. | 1
|  | Propilēnglikols | l | 25
28 | Līg. c. | Elektropieslēgums | k-ts | 1
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Vent.
Lokālā tāme Nr. 1/7
Ventilācija un dzesēšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ventilācija P1N1.
1 | Līg. c. | Montēt gaisa apstrādes agregātu TOPVEX SR 11HW komplektā ar automātiku, ar 2 centrbēdzes ventilatoriem- 1.93w, ar ūdens kalorīferi 19.9kW, ar rotācijas siltummaini, ar antivibrācijas iekārtu,ar filtru F7-5. klase, ar gaisa ieņemšanas vārstu , ar pretaizsalšanas automātiku, ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību, ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un automātiku, (Lpiepl.=5000 m3/h, Lnos.=5000m3/h, 80°/60° C, p=250Pa) | k-ts | 1
2 | Līg. c. | Montēt trokšņu slāpētāju 800*400mm, L=1000mm | gab. | 2
3 | Līg. c. | Montēt gaisa ieņemšanas resti PAL 1600*1200mm | gab. | 1
4 | Līg. c. | Montēt pieplūdes difuzoru JTC/C-250 ar redukcijas kārbu | gab. | 8
5 | Līg. c. | Montēt nosūces restītes WTS-400*150 | gab. | 8
6 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 800*400mm b=0.7mm ar izolāciju b=40mm komplektā ar stiprinājumiem | m | 4
7 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.4mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 122
8 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 10
9 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 18
10 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=500mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 15
11 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=630mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 55
12 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=710mm, b=0.7mm (apvalkcaurule) | m | 4
13 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus 1000*400mm | gab. | 2
14 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=200mm | gab. | 4
15 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=500mm | gab. | 4
16 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=250mm | gab. | 32
17 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=600mm | gab. | 18
18 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=710mm | gab. | 1
19 | Līg. c. | Montēt jumtiņu virs gaisa vada Dn=700mm | gab. | 1
20 | Līg. c. | Montēt ugunsdrošo vārstu EI60 Dn630 | gab. | 2
21 | Līg. c. | Izolēt ar Paroc akmens vates 80AVM paklājiem,b=40mm | m2 | 5
22 | Līg. c. | Izolēt gaisa vadus Dn600mm ar Paroc cietās akmens vates puscilindriem , b=40mm | m | 22
23 | Līg. c. | Montēt pārejas 800*400-Dn630 | gab. | 3
24 | Līg. c. | Montēt pārejas 800*400-1600*1200 | gab. | 1
25 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn400-315 | gab. | 2
26 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn600-500 | gab. | 2
27 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn500-400 | gab. | 2
28 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn315-250 | gab. | 2
29 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn250-400*150 | gab. | 8
30 | Līg. c. | Montēt droseļvārstu IRIS-250 | gab. | 16
31 | Līg. c. | Montēt droseļvārstu IRIS-630 | gab. | 2
32 | Līg. c. | Gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi | k-ts | 1
33 | Līg. c. | Tīrīšanas lūkas | k-ts | 1
34 | Līg. c. | Izurbt caurumus Dn300mm sienās | gab. | 8
35 | Līg. c. | Izurbt caurumus Dn700mm pārsegumos | gab. | 2
36 | Līg. c. | Aizbetonēt caurumu pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.27
Ventilācija N3.
37 | Līg. c. | Montēt kanāla ventilatoru K160mC, ar ātruma regulatoru, termoregulatoru, un vibroizolācijas savienojumiem | k-ts | 1
38 | Līg. c. | Montēt ātruma regulatoru RE-1.5 | k-ts | 1
39 | Līg. c. | Montēt elastīgos savienojumu FK-160 | gab. | 2
40 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=160mm, b=0.4mm ar stiprinājumiem | m | 4
41 | Līg. c. | Montēt nosūces difuzoru EFF-160 ar gredzeniem | gab. | 1
42 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=160mm | gab. | 1
Ventilācija P2N2-biblioteka.
43 | Līg. c. | Montēt gaisa apstrādes agregātu TOPVEX SR 04HW komplektā ar automātiku, ar 2 centrbēdzes ventilatoriem- 0.52w, ar ūdens kalorīferi 4.7kW, ar rotācijas siltummaini, ar antivibrācijas iekārtu,ar filtru F7-5. klase, ar gaisa ieņemšanas vārstu , ar pretaizsalšanas automātiku, ar ātruma regulatoru un termoaizsardzību, ar sajaukšanas mezglu ar sūkni un automātiku, (Lpiepl.=1520 m3/h, Lnos.=1520m3/h, 80°/60° C, p=250Pa), 80°/60°C | k-ts | 1
44 | Līg. c. | Montēt trokšņu slāpētāju 500*250mm, L=1000mm | gab. | 2
45 | Līg. c. | Montēt gaisa ieņemšanas resti PAL 1000*600mm | gab. | 1
46 | Līg. c. | Montēt pieplūdes difuzoru TFF-200 ar gredzeniem RFU | gab. | 8
47 | Līg. c. | Montēt pieplūdes difuzoru EFF-200 ar gredzeniem RFU | gab. | 8
48 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=500mm, (apvalkcaurule) ar stiprinājumiem | m | 6
49 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=400mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 60
50 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=315mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 13
51 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=250mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 19
52 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus Dn=200mm, b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 21
53 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 500*250mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 4
54 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=400mm | gab. | 18
55 | Līg. c. | Montēt gaisa vadu līkumus Dn=200mm | gab. | 2
56 | Līg. c. | Montēt droseļvārstu Dn200mm | gab. | 2
57 | Līg. c. | Montēt droseļvārstu Dn400mm | gab. | 2
58 | Līg. c. | Montēt pārejas 500*250-1000*600 | gab. | 1
59 | Līg. c. | Montēt pārejas 500*250-Dn400 | gab. | 3
60 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn400-315 | gab. | 2
61 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn315-250 | gab. | 2
62 | Līg. c. | Montēt pārejas Dn250-200 | gab. | 2
63 | Līg. c. | Montēt ugunsdrošo vārstu EI60 Dn400 | gab. | 2
64 | Līg. c. | Izolēt gaisa vadus Dn400mm ar Paroc cietās akmens vates puscilindriem , b=40mm | m | 22
65 | Līg. c. | Montēt jumtiņu virs gaisa vada Dn=500mm | gab. | 1
66 | Līg. c. | Gaisa vadu stiprinājumi un savienojumi | k-ts | 1
67 | Līg. c. | Tīrīšanas lūkas | k-ts | 1
68 | Līg. c. | Iekalt sienā rievas gaisa vadu Dn200mm iebūvei | m | 8
69 | Līg. c. | Izurbt caurumus Dn300mm sienās | gab. | 8
70 | Līg. c. | Izurbt caurumus Dn500mm pārsegumos | gab. | 5
71 | Līg. c. | Aizbetonēt caurumus un rievas pēc cauruļvadu izbūves | m3 | 0.3
Ventilācija DN1 un DN2.
72 | Līg. c. | Pāreja no ķieģeļu kanāla uz metālu 140*270-200*200 | gab. | 25
73 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 200*200mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 34
74 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 300*400mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 18
75 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 300*500mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 6
76 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 800*300mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 4
77 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 900*300mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 4
78 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 500*500mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 2
79 | Līg. c. | Montēt cinkotā skārda gaisa vadu 600*600mm b=0.7mm komplektā ar atzariem un stiprinājumiem | m | 2
80 | Līg. c. | Montēt pārejas 500*500-800*300 | gab. | 1
81 | Līg. c. | Montēt pārejas 600*600-900*300 | gab. | 1
82 | Līg. c. | Montēt pārejas 200*200-300*400 | gab. | 2
83 | Līg. c. | Montēt jumtiņu virs gaisa vada 500*500mm | gab. | 1
84 | Līg. c. | Montēt jumtiņu virs gaisa vada 600*600mm | gab. | 1
85 | Līg. c. | Izolēt ar Paroc akmens vates 80AVM paklājiem,b=40mm | m2 | 5
86 | Līg. c. | Izolēt gaisa vadus ar cinkoto skārdu | m2 | 5
Dzesēšanas sistēma
87 | Līg. c. | Montēt freona dzesēšanas agregātu VRF komplektā ar automātiku, kontroles paneli, vadības paneli,ar freona vadiem un stiprinājumiem, izvietojamu pie ārsienas, 72kW, YV2VYH068KAS-D-X | k-ts | 1
88 | Līg. c. | Montēt kapara freona un šķidruma vadus DN28,58X12 ar 10mm izolāciju komplektā ar stiprinājumiem | m | 34
89 | Līg. c. | Montēt kapara freona un šķidruma vadus DN22,22X9.5 ar 10mm izolāciju komplektā ar stiprinājumiem | m | 29
90 | Līg. c. | Montēt kapara freona un šķidruma vadus DN15.88X9.5 ar 10mm izolāciju komplektā ar stiprinājumiem | m | 84
91 | Līg. c. | Montēt kapara freona un šķidruma vadus DN9.52X6.3 ar 10mm izolāciju komplektā ar stiprinājumiem | m | 83
92 | Līg. c. | Montēt kapara freona un šķidruma vadus DN12.7X6.4 ar 10mm izolāciju komplektā ar stiprinājumiem | m | 4
93 | Līg. c. | Montēt griestu kasetes 14.4kW ar kondensāta novadi komplektā ar automātiku,ar dekoratīvo paneli YV2VYH140WAR-GX | k-ts | 5
94 | Līg. c. | Freons 410 | kg | 9
95 | Līg. c. | Montēt freona veidgabalu komplektu FQG-B335A | k-ts | 1
96 | Līg. c. | Montēt freona veidgabalu komplektu FQG-B506A | k-ts | 1
97 | Līg. c. | Montēt vadības pulti YR-E14 | k-ts | 1
98 | Līg. c. | Montēt BacNet pieslēguma komplektu, iGU02+HCM-01 | k-ts | 1
99 | Līg. c. | Iekārtu ieregulēšana, pārbaude
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Elektroapgaism.
Lokālā tāme Nr.1/8
Elektroapgaismošana.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 1770
2 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 4*1.5mm2 | m | 200
3 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*1.5mm2 | m | 200
4 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli NHXCH-FE 180/90-3*1.5mm2 | m | 630
5 | Līg.c. | Gaismeklis griestiem GCL 418IP44, 4x18W ar T8 luminiscento spuldzi iebūvējams griestos | gb | 19
|  | Gaismeklis griestiem GCL 418IP44, 4x18W ar T8 luminiscento spuldzi stiprināms pie griestiem | gb | 23
6 | Līg.c. | Gaismeklis griestiem GCL 418IP44, ar T8 luminiscento spuldzi 4x18W un akumulatoru iebūvēts griestos | gb | 6
|  | Gaismeklis griestiem GCL 418IP44, ar T8 luminiscento spuldzi 4x18W un akumulatoru stiprināms pie griestiem | gb | 6
7 | Līg.c. | Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w | gb | 4
8 | Līg.c. | Gaismeklis griestu ar lum. spuldzēm TĪNA IP 44, 2*36w, ar iebūvētu akumulatoru | gb | 2
9 | Līg.c. | Gaismeklis ar TC-DEL spuldzēm IP 44, 2*26w, griestu plafons | gb | 6
10 | Līg.c. | Gaismeklis ar TC-DEL spuldzēm IP 44, 2*26w, griestu plafons ar iebūvētu akumulatoru | gb | 2
12 | Līg.c. | Gaismeklis "Izeja" LED ar iebūvētu akumulatoru, iebūvēts griestos | gb | 2
|  | Gaismeklis "Izeja" LED ar iebūvētu akumulatoru, stiprināms pie griestiem | gb | 4
13 | Līg.c. | Nozarkārba | gb | 74
14 | Līg.c. | Slēdzis vienpolu v/apm 10 A 230V, hermētisks | gb | 2
15 | Līg.c. | Slēdzis vienpolu z/apm 10 A 230V | gb | 3
16 | Līg.c. | Slēdzis grupu v/apm. 10A 230V | gb | 8
17 | Līg.c. | Slēdzis vadībai no divām vietām 230V 10A | gb | 8
18 | Līg.c. | Kārba slēdžu | gab. | 21
19 | Līg.c. | PVC caurule d20mm | m | 20
20 | Līg.c. | PVC caurule d32mm FE | m | 10
21 | Līg.c. | Kabeļu kanāls 40*60 | m | 4
22 | Līg.c. | Kabeļu penālis 130*30 mm | m | 30
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Elektrospēka iek.
Lokālā tāme Nr.1/9
Elektroapgādes tīkli .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
Tāme sastādīta: | [11 empty] | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Demontēt AS-1, AS-2 sadalnes | gab | 2
2 | Līg.c. | Demontēt Svēd sadalni | gab | 1
3 | Līg.c. | Demontēt stāvvada kabeli | m | 120
4 | Līg.c. | Demontēt komutācijas sadalni zālē | gab | 1
5 | Līg. c. | Izveidot nišu sadalnei AS-2 | gab. | 1
6 | Līg. c. | Izurbt caurumus pārsegumā grīdas kontaktiem | gab. | 13
7 | Līg.c. | Montēt sadalni ar ievada aparātu 100A: 10.x 3C16; 5*C25; 5*B16(AS-2) | k-ts | 1
8 | Līg.c. | Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A :12*B10; 13*C16; 4*B16, 5*B10 ; nopl.aut(1.fāzu)-17gab (AS-1) | k-ts | 1
9 | Līg.c. | Montēt pārsprieguma kombinēto aizsardzību | k-ts | 2
10 | Līg.c. | Montēt automātisko slēdzi SLC00 ar 3*NH00/63 | k-ts | 2
11 | Līg.c. | Montēt automātisko slēdzi SLC00 ar 3*NH00/100 | k-ts | 1
12 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*16mm2 | m | 100
13 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*25mm2 | m | 80
14 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 | m | 1160
15 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 4*2.5mm2 | m | 150
16 | Līg.c. | Iebūvēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 | m | 100
17 | Līg.c. | Iebūvēt zemējuma vadu HO-7V K-1*25mm2 | m | 100
18 | Līg.c. | Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 galu apdare | gab | 8
19 | Līg.c. | Kontakts divpolīgs sienas, z/apm.16A 230V ,(2-vietīgs bloks) | gab | 7
20 | Līg.c. | Kontakts divpolīgs sienas, z/apm.16A 230V ,(4-vietīgs bloks) , datoru vietai | gab | 14
21 | Līg.c. | Kontakts divpolīgs (4-vietīgs bloks) grīdas 230 V 16A, IP44 | gab | 14
22 | Līg.c. | Kārba kontaktiem | k-ts | 34
23 | Līg.c. | Grīdas penālis 20(B)*15(H) | m | 4
24 | Līg.c. | Kabeļu kanāls 40*60 | m | 300
25 | Līg.c. | Kabeļa MMJ-5*16mm2 gala apdare | gab | 4
26 | Līg.c. | Kabeļa MMJ-5*25mm2 gala apdare | gab | 2
27 | Līg.c. | PVC caurule d20mm | m | 120
28 | Līg.c. | PVC caurule d50mm | m | 30
29 | Līg.c. | Palīgmateriāli | k-ts | 1
30 | Līg.c. | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
|  | KOPĀ: | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
[12 empty] | KOPĀ |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Vēd.elektroiekārta
Lokālā tāme Nr.1/10
Vēdināšanas iekārtu elektroapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Montēt sadalni ar ievada aparātu 63A : slēdži 3B40-1gab; 3*C16-2gab; B10*2gr.;C10-3gr ;B16-7gr | k-ts | 1
2 | Līg.c. | Montēt vadības sadalnes VS-1,VS-2 (P1N1;P2N2) (komplektā ar tehn. iekārtu) | k-ts | 2
3 | Līg.c. | Montēt gaisa iekārtas sadalni (komplektā ar tehn. iekārtu) | gab | 1
4 | Līg.c. | Montēt vienpolīgu el. slēdzis 10A, 230V | gab | 5
5 | Līg.c. | Montēt vienpolīgu el. slēdzis 10A, 230V ar taimeri | gab | 1
6 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 5*4.0mm2 pa celtn. konstr. | m | 30
7 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 5*6mm2 | m | 44
8 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 3*2.5mm2 | m | 350
9 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 4*2.5mm2 | m | 120
10 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 5*2.5mm2 | m | 120
11 | Līg.c. | Montēt kabeli MMJ - 3*1.5mm2 | m | 180
12 | Līg.c. | Montēt kabeli NHXCH-FE -3*1.0mm2 | m | 100
13 | Līg.c. | Kontakts divpolīgs ar trešo zem. spaili, hermetisks 250 V 16A, IP44 | gab | 5
14 | Līg.c. | Kontakts trīspolīgs ar ceturto zemējuma spaili 400 V 25A | gab | 2
15 | Līg.c. | Kārba kontaktiem | k-ts | 7
16 | Līg.c. | Kabeļu trepe 30*120 | m | 50
17 | Līg.c. | Stāvvads PVC Dn40 | m | 6
18 | Līg.c. | Kabeļu kanāls PVC 40*60 | m | 24
19 | Līg.c. | PVC caurule Dn20mm | m | 20
20 | Līg.c. | PVC caurule Dn=20mm (FE) | m | 100
21 | Līg.c. | Palīgmateriāli elektromontāžas darbiem | k-ts | 1
22 | Līg.c. | Kabeļa MMJ-5*6mm2 gala apdare | gab | 2
23 | Līg.c. | Elektriskie mērījumi | obj. | 1
|  | KOPĀ: | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Zibensaizsardz.
Lokālā tāme Nr.1/11
Zibens aizsardzība
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Montāžas darbi un materiāli
1 | Līg.c. | Rakt un aizbērt tranšejas zemējuma kontūram | m | 30
2 | Līg. c. | Demontēt un atjaunot lieveni | gab | 1
3 | Līg. c. | Esošā betona bruģakmens seguma demontāža, montāža | m2 | 3
4 | Līg. c. | Atjaunot zālāju, sagatavojot augsni un iesējot zālāju | m2 | 20
5 | Līg.c. | Montēt vertikālos zemējuma elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm, L=1.5m (OBO Bettermann) | gab | 12
6 | Līg.c. | Montēt horizontālos elektrodus tranšejā - cinkots tērauds Dn=20mm | m | 30
7 | Līg.c. | Iebūvēt cinkotu tēraudu Dn=10mm EVOCAB Dn=50mm caurulē | m | 20
8 | Līg.c. | Montēt sazemējuma kopni SK (12v.) | gab | 1
9 | Līg.c. | Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25 penālī 40*60 | m | 50
10 | Līg.c. | Montēt zemējuma vadu HO 7V-K-1*25virs piekārtiem griestiem kabeļu trepē | m | 40
11 | Līg.c. | Zemējuma vada HO 7V-K-1*25 kabeļu galu apdare | gab | 6
12 | Līg.c. | Montēt mērījumu klemmes | k-ts | 1
13 | Līg.c. | Izpilddokumentācija, mērījumi | k-ts | 1
|  | KOPĀ: | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Dat.
Lokālā tāme Nr.1/12
Datortīkla izbūve
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Optiskais kabelis Single Mode OMI 9/125 šk. sk. -4 , tips LSZH -1,2 KN, universāls, aizsargāts pret grauzējiem, nesatur metālus | m | 100
2 | Līg.c. | Optisko kabeļu komutācijas panelis, kurā iemontētas četras dzīslas ar MM SC konektoriem | gab. | 2
3 | Līg.c. | Optiskais divšķiedru 9/125 komutāc. kabelis SC-LC (duplex version). L=1m | gab. | 4
4 | Līg.c. | Datoru tīkla kabelis ekranēts FTP4x2 Cat 5e kategorija | m | 840
5 | Līg.c. | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=2m) darba vietās | gab. | 28
6 | Līg.c. | Patch kabelis UTP Cat 5e kategorija (L=0,5m) kom. skapī | gab. | 30
7 | Līg.c. | Ligzda RJ 45 , 5e kategorijas , FTP | gab. | 56
8 | Līg.c. | Rozete domino tipa viena datora pieslēgumam 2xRJ-45 Cat 5e | gab. | 28
9 | Līg.c. | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1UTP | gab. | 1
10 | Līg.c. | Komutācijas panelis Cat 5E kategorijas 19" 24-porti 1FTP | gab. | 1
11 | Līg.c. | Horizontālie kabeļu organizatori 1U tipa | gab. | 3
12 | Līg.c. | Rezerves barošanas bloks (10 min.) UPS- 3.0 kVA | k-ts | 1
13 | Līg.c. | Pārvietot esošo komunikāciju skapi 19" 10U, dziļ.400 ar slēdz. stiklotām. durvim | k-ts | 1
14 | Līg.c. | Iebūvēj. elektriskā sadalne ar ievada automātu 16 A 6 pieslēgumiem | k-ts | 1
15 | Līg.c. | Datoru skapja atkārtotais zemējums Rzem. = 4 Omi | k-ts | 1
16 | Līg.c. | Pārvietot esošā komunikāciju skapja plauktus | gab. | 1
17 | Līg.c. | Montāžās materiāli | obj. | 1
18 | Līg.c. | Gofrēta caurule d40 (grīdā ) | m | 4
19 | Līg.c. | Gofrēta caurule d20 segti pa sienam | m | 520
20 | Līg.c. | Likums 90gofr. caurulei 40 | gab. | 1
21 | Līg.c. | Kabeļu penālis 60x40 mm | m | 40
22 | Līg.c. | Kabeļu penālis 25x40mm (pa ēkas sienām) | m | 12
23 | Līg.c. | Kabelis MMJ-3x2,5 mm2(pievads komunikācijas skapim) | m | 50
24 | Līg.c. | Datoru tīkla sertificēšana atbilstoši SKS ražotāja prasībām | obj. | 1
25 | Līg.c. | Datoru tīkla testēšana saskaņā ar ISO /IEC 11801 Clas D Permanent Link standartu | obj. | 1
|  | KOPĀ : | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## Ugungr. un trauksmes sign.
Lokālā tāme Nr.1/13
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija .
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA ZEIFERTA IELĀ 4, OLAINĒ.
Objekta nosaukums : |  | OLAINES 1.VIDUSSKOLAS BIBLIOTEKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: |  | ZEIFERTA IELA 4, OLAINE.
Iepirkuma Nr.: |  | ONP 2015/06
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | EL |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējās | izmaksa | EUR
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | ap.likme | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
k. |  |  |  |  | c/h | EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Esošo iekārtu demontāžas darbi
1 | Līg.c. | Gaismas skaņas ierīce iekšējā AN-0218 | gab. | 6
2 | Līg.c. | Dūmu detektors ECO 1003/1000B | gab. | 15
3 | Līg.c. | Rokas darbības detektors MCP-1A | gab. | 4
4 | Līg.c. | Rokas darbības detektora vāks PS-200 | gab. | 4
5 | Līg.c. | Radioraidītājs RS2-P | gab. | 1
6 | Līg.c. | Demontēt kabeļus | m | 900
7 | Līg.c. | Ievilkt funkcionējošo kabeli vadulē pirms starpsienu nojaukšanas | m | 30
Iekārtu montāžas darbi
8 | Līg.c. | Gaismas skaņas ierīce iekšējā AN-0218 | gab. | 6
9 | Līg.c. | Dūmu detektors ECO 1003/1000B | gab. | 15
10 | Līg.c. | Rokas darbības detektors MCP-1A | gab. | 4
11 | Līg.c. | Vāks rokas darbības detektoram PS-200 | gab. | 4
12 | Līg.c. | Radioraidītājs RS2-P | gab. | 1
13 | Līg.c. | Montēt ugunsdrošo kabeli J-Y-(St)Y-2*2*0.8 | m | 450
14 | Līg.c. | Montēt kabeli ugunsdrošo kabeli Je-H(st)H-1*2*0.8 | m | 450
15 | Līg.c. | Palīgmateriāli ,montāžas materiāli | kompl. | 1
16 | Līg. c. | Caurumu izurbšana, hermetizācija | gab. | 15
17 | Līg.c. | Sistēmas programmēšana pēc montāžas darbu veikšanas | obj. | 1
18 | Līg.c. | Izpilddokumentācija, mērījumi | gab. | 1
|  | KOPĀ: | EUR
|  | Materiālu transports | [7 empty] | %
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
PAVISAM KOPĀ
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)