#### PASKAIDROJUMU RAKSTS

#### KANALIZĀCIJA

#### 1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

Kanalizācijas tīklu projekts izstrādāts saskaņā ar tehniskiem noteikumiem, atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem: LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

Kanalizācijas tīklu projekts tiks realizēts vienlaicīgi ar ūdensapgādes projektu, atsevišķā sējumā.

#### 2. SADZĪVES KANALIZĀCIJA

Projekts izstrādāts divām trīsstāvu dzīvojamām mājām.

Notekūdens daudzums izrēķināts ņemot vērā patērētājus:

- dzīvokļī			4 iedzīvotāji (1 dzīvoklis)

Katrā māja pieņemts - 9. dzīvokļi

Ūdens patērēšanas normas pieņemtas saskaņā ar LBN 221-98 3. pielikumu.

Saskaņa ar aprēķiniem:

| Sistēmas |  | Notekūdeņu caurplūdums |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nosaukums | m3/dnn. | m3/st. | l/s |
| Kopējais patēriņš (2. mājām) | 21,6 | 3,19 | 3,09 |
| Kopējais patēriņš (1.mājāi) | 10,8 | 2,07 | 2,63 |

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiek novadīti uz  bioloģiskām attīrīšanas iekārtām.

Attīrīšanas iekārtas tiek plānots izbūvēt akās no dzelzsbetona elementiem, kur tiek uzstādītās nepieciešamas iekārtas notekūdeņu attīrīšanai.

Pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ieprojektēta kanalizācijas sūkņu stacija ar diviem (1. darba, 1.rezervē) sūkņiem  q=3.1l/s;H=2.0m;U=400V; N=2x1,3kW "Wilo" (vai analogs ar norādītājiem tehniskiem radītājiem, nepasliktinot kvalitāti).

Pēc attīrīšanas iekārtas ūdeņi novadīti blakus esošā grāvī.

Veco kanalizācijas tīklu d200 (nedarbojas) demontēt.

Sadzīves kanalizācijas ārējie tīkli ieprojektēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm 110-izlaide no ēkas līdz skatakai,  160 un  200  pa ielu , T8 klase.

- Projekta vadīt.       A. Minočkina  ____________________________