## pozīc. darbu apraksti
ELEKTROIEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA
Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā
OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
Iekšējie elektroapgādes tīkli
N# | Nosaukums | Mērv. | Skaits | Piezīmes
1. Spēka iekārtas.
1.1 Iekārtas.
1 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kompl. | 1
GS | -3polu slēdzis 100A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 63A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 40A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 32A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 25A | gab. | 2
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 2
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 3
| -potenciālu izlīdzinošā kopne | gab. | 1
| -pārspriegumu aizsardzība "MCD50-B" | gab. | 3
| -pārspriegumu aizsardzība "MCD125-B/NPE" | gab. | 1
| -pārspriegumu aizsardzība "V20-C/3+NPE" | gab. | 1
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
2 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP44: | kompl. | 1
SS1 | -3polu slēdzis 40A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 1
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 14
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 4
| -kontaktors ~230V, 18A ar 1NO+1NC b/k | gab. | 7
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
3 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kompl. | 1
SS2 | -3polu slēdzis 63A | gab. | 1
| -4polu "C" tipa aut. slēdzis 32A | gab. | 1
| -4polu "C" tipa aut. slēdzis 25A | gab. | 1
| -4polu diferenciālslēdzis 380V, 40A In=30mA | gab. | 1
| -4polu diferenciālslēdzis 380V, 25A In=30mA | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 25A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 20A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 1
| -2polu "B" tipa aut. slēdzis 25A | gab. | 1
| -2polu diferenciālslēdzis 230V, 25A In=30mA | gab. | 1
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 20A | gab. | 4
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 5
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 8
| -1pola "B" tipa aut. slēdzis 6A | gab. | 1
| -kontaktors ~380V, 25A ar 1NO+1NC b/k | gab. | 2
| -drošinātāji, 1P, 6A | gab. | 2
| -termoregulators ~230V, In=16A Devireg-850 "DEVI" | gab. | 1
| -temperatūras devējs | gab. | 1
| -mītruma devējs | gab. | 2
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
4 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kompl. | 1
SS3 | -3polu slēdzis 40A | gab. | 1
| -3polu "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 2
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 16A | gab. | 6
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 4
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
5 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP44: | kompl. | 1
SSM | -3polu slēdzis 25A | gab. | 1
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 4
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 6A | gab. | 4
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
6 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis ; IP40: | kompl. | 1
GSS | -3polu slēdzis 25A | gab. | 1
| -1pola "C" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 1
| -1pola "B" tipa aut. slēdzis 10A | gab. | 6
| -pārējie montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
7 | Divpolu hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A; IP44 | gab. | 8
8 | Divpolu divvietiga rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A | gab. | 22
9 | Divpolu rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A | gab. | 16
10 | Kārba IP44 ar rozešu komplektā: | gab. | 2
Divpolu divvietiga rozete ar zemēšanas kontaktu ~230V; 16A-2 gab.
11 | Zvans ar pogu | gab. | 1
1.2 Kabeļu izstrādājumi.
12 | 1 kV Kabelis ar alumīnija dzīslām AXPK-4x70 | m | 80
13 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 120
14 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5 | m | 650
15 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x1.5 | m | 10
16 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x2.5 | m | 110
17 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x4 | m | 25
18 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x10 | m | 100
19 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x16 | m | 45
20 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NHXHX-J E90 3x1.5 | m | 25
21 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NHXHX-J E90 5x4 | m | 45
22 | Apsildes kabelis ~230V, DSIG-20 “DEVI” L=90m | gab. | 1
23 | Apsildes kabelis ~230V, DSIG-20 “DEVI” L=80m | gab. | 1
1.3 Montāžas izstrādājumi.
24 | Nozares kārba IP44 | gab. | 5 | *
25 | Nozares kārba IP23 | gab. | 30 | *
26 | Kārba rozetēm | gab. | 68
27 | P/e caurule d15mm gofrēta | m | 100 | *
28 | P/e caurule d20mm gofrēta | m | 30 | *
29 | P/e caurule d32mm gofrēta | m | 30 | *
30 | P/e caurule d75mm gofrēta | m | 40
31 | Kabeļu tekne 200, L=3000 | gab. | 30
32 | Kabeļu kanāls100x60 | m | 20
33 | Kabeļu kanāls 25x25 | m | 50
34 | Gaismekļu rene L=6000 | gab. | 19
35 | Metāla izstrādājumi dažādi | kg | 20
36 | Gala apdare STKI2 | gab. | 2
2. Apgaismojuma tīkla iekārtas.
2.1 Apgaismojuma tīkla iekārtas.
Gaismeklis ar luminiscences spuldzēm :
37 | -2x36W; pie griest.; IP44; ~230V | gab. | 2 | G10
38 | -4x18W; pie iebūv.; IP20; ~230V | gab. | 81 | G2
39 | -4x18W; pie iebūv.; IP20; ~230V ar iebūv. akumulatoru | gab. | 3 | G2
40 | -4x18W; pie iebūv.; IP44; ~230V | gab. | 16 | G3
41 | -2x18W; pie iebūv.; IP20; ~230V | gab. | 6 | G4
42 | -2x18W; pie iebūv.; IP20; ~230V ar iebūv. akumulatoru | gab. | 3 | G4
Gaismeklis ar kompaktu luminiscences spuldzēm:
43 | -2x18W; iebūv.; IP23; ~230V | gab. | 16 | G5
44 | -2x18W; iebūv.; IP20; ~230V | gab. | 19 | G6
45 | -2x18W; iebūv.; IP20; ~230V ar iebūv. Akumulatoru | gab. | 5 | G6
46 | -2x18W; pie griest.; IP65; ~230V | gab. | 21 | G7
47 | -1x18W;sienas; IP65; t +125C ~230V | gab. | 3 | G8
48 | -1x24W;sienas; IP44; ~230V | gab. | 4 | G9
Gaismeklis ar matālhalīda spuldzi:
49 | GDS-S 400W; IP54 | gab. | 29 | G1
50 | Gaismas rādītājs "Izeja" ar spuldzi 8W komplektā; pie griest.; IP23
| ar iebūv. akumulatoru; deg visu laiku | gab. | 11 | GR1
51 | Gaismas rādītājs "Izeja" ar spuldzi 8W komplektā; pie griest.; IP44
| ar iebūv. akumulatoru; deg visu laiku | gab. | 8 | GR2
52 | Vienpola slēdzis ~230V; 10A | gab. | 27
53 | Dubultslēdzis ~230V; 10A | gab. | 11
54 | Pārslēgs ~230V; 10A | gab. | 13
55 | Hermētisks slēdzis ~230V; 10A; IP44 | gab. | 11
56 | Hermētisks pārslēgs ~230V; 10A; IP44 | gab. | 6
57 | Kārba IP44 ar pogu komplektā: | gab. | 1
Poga ~230V; 10A; IP44 -7gab.
58 | Kustības dēvējs IP44 ar fotoreleju komplektā | gab. | 2
2.2 Kabeļu izstrādājumi.
59 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x1.5 | m | 2880
60 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-4x1.5 | m | 350
61 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-3x2.5 | m | 50
62 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-5x2.5 | m | 130
63 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām NYM-9x1.5 | m | 10
64 | 0,6/1 kV Kabelis ar vara dzīslām SSJ-3x1.5mm2; t +180C | m | 15
2.3 Montāžas izstrādājumi.
65 | Nozares kārba IP23 | gab. | 50 | *
66 | Kārba slēdžiem | gab. | 51
67 | P/e caurule d15mm gofrēta | m | 20 | *
68 | P/e caurule d20mm gofrēta | m | 20 | *
3. Zemējums
69 | Zemējuma vads ar zaļo-dzeltēni PVH izolāciju Cu 50mm2 | m | 15
70 | Zemējuma vads ar zaļo-dzeltēni PVH izolāciju Cu 16mm2 | m | 10 | *
71 | Vara vads Cu 6mm2 | m | 20 | *
72 | Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO" | m | 40
73 | Stienis ∅20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrods-L=4500mm) | gab. | 21
219/20ST, "OBO"
74 | Uzgalis ∅20 1819/20BP, "OBO" | gab. | 7
75 | Savienojums ∅20 2745/20, "OBO" | gab. | 21
76 | Savienojums stienis ∅20//40x4mm lente 250/A-FT, "OBO" | gab. | 7
77 | Mērījumu savienojums 319RD10, "OBO" | gab. | 2
78 | Stiprinājumu izstrādājumi | kg | 20
79 | Pretkorozijas lenta 50mm, 10m | rul. | 1
Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā, kā arī pēc zemejumu pretestības mērījumiem.
4. Zibensaizsardzība
80 | Cinkots apaļtērauds ∅8mm | m | 70
81 | Zibensuztvērējs GALACTIVE 2 20016 f."GALMAR" | gab. | 1
82 | Masts H=4.7m 21104 f."GALMAR" | gab. | 1
83 | Masta stiprinājums pie vertik. virsmas 21201 f."GALMAR" | gab. | 2
84 | Savienojums masts/novads 20023 f."GALMAR" | gab. | 2
85 | Vada ∅8...10mm jumta stiprinājums 132/N-DK, "OBO" | gab. | 35
86 | Vada ∅8...10mm vert. Stiprinājums 113/Z 8-10, "OBO" | gab. | 20
87 | PVH izolācija, L=2500mm AV005 f. "Furse" | gab. | 2
88 | Stiprinājumu izstrādājumi | kg | 10
PIEZĪMES:
Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
*- Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā.
Montāžas organizācijai gaismekļu tipu un marku maiņu, vadības principu u.c. jāsaskaņo ar arhitektu
un pasūtītāju.
Būvpr. d. vad.______________S.Begens
Inž. el. ______________I.Smirnova