Apsardzes signalizācijas sistēma

Paskaidrojuma raksts

1. Stāvā, dežuranta telpā Nr.15 tiks paredzēts uzstādīt apsardzes signalizācijas paneli NX-8/48 (CADDX) un LCD tastatūru pie kuras pieslēdzas apsardzes devēji, kuri uzstādīti visā ēkā (infrasarkanie kustības detektori, stikla plīšanas detektori un ieejas durvju magnētiskie kontakti. Apsardzes panelī tiks paredzēts uzstādīt 16 zonu paplašinātāji, lai palielināt apsardzes signalizācijas zonu skaits līdz 48.

Ēkā apsardze notiks sekojoši:

- Visas ieejas durvis ēkā tiek aizsargātas pret atvēršanu ar durvju magnētisku kontaktu.

Kustības detektori (PIR):

- Telpas apjoms tiek kontrolēts ar infrasarkanajiem kustības detektoriem.

Kombinētie kustības un stiklu plīšanas detektori (PIR un GB):

- Telpas apjoms tiek kontrolēts ar infrasarkanajiem kustības detektoriem.

- Stikla plīšanas detektors kontrolē logus pret logu sasišanu.

Apsardzes paneļa barošanu ~ 220V ir jānodrošina no neatslēdzošas grupas elektrosadalē ar neatkarīgu El. automātu, rezerves barošanu 12 Vdc nodrošinās akumulatoru baterija 12Vdc, 7A/h, kura iebūvēta panelī.

Apsardzes signalizācijas panelim NX8/48 ir iespēja padot trauksmes signālu no AS paneļa uz 24 stundu raidītāju, kuru var uzstādīt jebkura apsardzes firma, ar kuru ēkas īpašnieks/administrācija noslēgs līgumu. Visas papildus iekārtas (raidītājs, barošanas bloki un akumulatori) piedāvā apsardzes firma.

Apsardzes signalizācijas līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Visus detektorus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu, saskaņā ar ražotāju instrukcijām. Ja ēkā nebūs diennakts apsardzes posteņa, trauksmes signāls no AS paneļiem jāpadod uz 24h raidītāju, kuru var uzstādīt jebkura apsardzes firma, kura, pēc līguma, apkalpos šo ēku. Visas papildus iekārtas (raidītājs, barošanas bloki un akumulatori) piedāvā apsardzes firma.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un  vēdināšanas ierīču izvietojumu. Nav pieļaujama vadu instalācijas montāža atklātā veidā, kā arī vadu penāļos, kanālos, čaulās, plauktos u.c., izņemot projekta dokumentācijā minētajās vietās un tehniskajās telpās. Tehniskajās telpās atklātā  veidā vadi atrodas tikai uz kabeļu plauktiem un trepēm, pārējās vietās tie jāievieto vadu penāļos, kanālos, čaulās un caurulēs. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.

Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām sertificētām iekārtām Latvijā.