Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Paskaidrojuma raksts

Projekts izstrādāts ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS) uzstādīšanai sporta bāzē Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā. Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas sistēmas projekts ir izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, t.sk.:

LVS CEN/TS 54-14:2005L “Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”;

Projektā ir paredzēta konvencionālo detektoru UAS sistēma ar kontroles paneli “SmartLine 036”, kas atbilst EN-54 standarta prasībām. Panelim “SmartLine 036-4” ir šķidro kristālu indikators (LCD), kurā trauksmes vai bojājuma gadījumā atspoguļojas teksta formātā informācija. Paziņošanai par ugunsgrēku vai bojājumiem ir arī attiecīgie skaņas signāli. Kontroles paneli "SmartLine 036-4" paredzēts uzstādīt 1.stāvā gaitenī 015 redzamā vietā pie dežuranta.

Objektā ieprojektētas ugunsgrēka iekārtas - dūmu detektori “NB-338-2” siltuma detektori “NB-323-2”, kas ir sertificēti, atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 5 un 7.daļai, signālpogas “FP/3RD CQR” 11. daļai, iekšējās AH-03127BS un ārējas PSC0013 ugunsgrēka sirēnas, kas ir sertificētas atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 3. daļai.

Ugunsgrēka detektoru tipi un izvietojums atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A “Speciālās rekomendācijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbības rādiuss un griestu augstuma līmenis”) un to ražotāju norādēm. Virs piekārtajiem griestiem gaiteņos paredzēts uzstādīt dūmu detektorus ar diožu indikatoru uz pamat griestos.

Visos evakuācijas ceļos ir paredzēti manuālie izsaukuma punkti (signālpogas) - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L p.A.6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas izsaukšanas punkts” un to ražotāju norādēm.

Detektoriem, rokas signāldevējiem, ugunsdzēsības zvanu ķēdēm, un releju ķēdēm tiek pielietots signalizācijas EUROSAFE 1x2x0.8 ugunsizturīgs kabelis (E30), kas nodrošina funkcionēšanu aizdegšanās režīma 30 minūtes saskaņā ar normām  EN ISO/IEC 17050-1.

Ugunsgrēka gadījumā ēkā caur releju 24Vdc tiks paredzēta lifta nolaišana līdz pirmajam stāvam un tā bloķēšana.

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas kontroles paneļa ~ 220V elektrobarošanu nodrošināt no elektrosadales atsevišķas grupas pēc 3 dzīslu shēmas, rezerves =24V elektrobarošanu - no divām akumulatoru baterijām (17Ah, 12V), kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 30 stundas vai trauksmes režīmā vismaz 30 minūtes (atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L  p.A 6.7.3 “Barošana dežurrežīmā”).

Automātiskās ugunsgrēka signalizācijas līnijas montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas  darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un  vēdināšanas ierīču izvietojumu. Nav pieļaujama vadu instalācijas montāža atklātā veidā, kā arī vadu penāļos, kanālos, čaulās, plauktos u.c., izņemot projekta dokumentācijā minētajās vietās un tehniskajās telpās. Tehniskajās telpās atklātā  veidā vadi atrodas tikai uz kabeļu plauktiem un trepēm, pārējās vietās tie jāievieto vadu penāļos, kanālos, čaulās un caurulēs. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.

Sienu un pārsegumu konstrukciju šķērsošanas vietās, ailes kabeļiem ierīkot ar urbšanas metodi, ja vien projekta dokumentācijā nav norādīts savādāk. Aiļu ierīkošanai ar urbšanas metodi, nepieciešamo aiļu skaitu un izmēru būvnieks nosaka patstāvīgi.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

- Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailes noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem:

- ugunsdrošajām noslēgmanžetēm - plastmasas cauruļvadiem un elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu tapu - elektroinstalācijas kabeļiem;

- ugunsdrošu masu - elektroinstalācijai kabeļu plauktos.

Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailes noslēdzamas ar polimērputām vai minerālvati.

Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēc apstrādi, pēc elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailes aizpildes tehnoloģijas izvēli.

Projekta dokumentācijā minētajām ugunsdrošajām elektroinstalācijas šahtām un ailēm, kas atstātas veidojot ēkas nesošās konstrukcijas, aizpildījums - betona java B10 un ugunsdrošās noslēgmanšetes vai ugunsdroša masa.

Katrā vietā, kur trase iet cauri ugunsdrošo sienu, ir jāuzlīmē uzlīme - marķējuma plāksnīte ar informāciju:

- kāds materiāls tika izmantots caurumu aizpildīšanai;

- kas veica aizpildīšanu;

- kad veica aizpildīšanu u.c.

Ugunsaizsardzības sistēmai un tās sastāvdaļām ir nepieciešama attiecīga ikdienas, ikmēneša, ceturkšņa, pusgada un gada tehniskā apkope.

Pēc ugunsaizsardzības sistēmas nodošanas ekspluatācijā, tās tehnisko apkopi ir jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 6.1., 6.3. un 6.6.sadaļas, LVS EN 54-14:2005L A.11 pielikuma prasībām.

Sakarā ar to ir nepieciešams sistēmas ekspluatācijai norīkot speciāli apmācītu apkalpojošo personālu, kas veiks šo sistēmu tehnisko apkopi un remontu. Gadījumā, ja tāda personāla objektā nav, jānoslēdz līgums ar attiecīgu specializētu organizāciju par sistēmas tehnisko apkopi un remontu.

Ugunsaizsardzības sistēmas un iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas un objektā izstrādātā un apstiprinātā reglamenta prasībām.

Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes reglamentu izstrādā tehniskās apkopes organizācija un to apstiprina objekta vadītājs.

Ja ēkā nebūs diennakts apsardzes posteņa, trauksmes signāls jāpadod no UAS paneļa uz 24 stundu raidītāju, kuru var uzstādīt jebkura apsardzes firma, kura, pēc līguma, apkalpos šo ēku. Visas papildus iekārtas (raidītājs, barošanas bloki un akumulatori) piedāvā apsardzes firma.

Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām sertificētām  iekārtām Latvijā.