#### ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

#### 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts  izstrādāts saskaņā ar arhitektūras un tehnoloģiskiem noteikumiem Nr. 01-03/519, kas izdoti 14.06.2012. AS „Olaine ūdens un siltums”, atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem  dokumentiem LBN 221-98 ``Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija``.

#### 2. ŪDENSAPGĀDE

Ūdensapgāde sporta centram paredzēta no blakus esošās ēkas ūdensvada d90x6,6.

Dzeramā ūdens patēriņš (un notekūdens daudzums) izrēķināts ņemot vērā patērētājus:

Skatītāji  -60 cilvēki

Sportisti boksa zālē -20 cilvēki

Sportisti lielā zālē -40 cilvēki

Saskaņā ar aprēķiniem, kas tiek veikti ar LBN 221-98 ūdens patēriņš sastāda:

| Sistēmas |  | Patēriņš |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | m3/dnn. | m3/st. | l/s |
| Kopējais patēriņš | 6,2 | 1,3 | 0,9 |
| Aukstais ūdens | 3,7 | 0,75 | 0,5 |
| Karstais ūdens | 6,2 | 1,3 | 2,5 |

Sporta centra palīgtelpā tiek uzstādīti : daudzplūsmas ūdensskaitītājs Qn2,5 DN20 Zenner (vai analogs), mehāniskais filtrs q=0,9 l/s  un cita nepieciešama noslēgarmatūra.

Ēkas ugunsdzēsība tiek paredzēta ar sprinklieriem (atsevišķa projekta daļa).

Dzeramā ūdensvada iekšējie tīkli ieprojektēti– no daudzslāņu (plastmasa-alumīnijs- plastmasa) caurulēm „Viega” DN15-DN40.

Pēc pasūtītāja prasības ēkā nav ieprojektēti laistīšanas krāni. (pasut. paraksts_____________)

Karstā ūdens sagatavošana paredzēta siltuma mezglā.

Aukstā un karstā ūdensvada maģistrāles  zem 1. stāvā griestiem un stāvvadi izolēti ar ugunsdrošu kaučuka  siltumizolāciju „Armacell” 13 mm biezumā.

#### 3. SADZĪVES KANALIZĀCIJA

###### Maksimālais aprēķina sadzīves kanalizācijas notekūdens daudzums – 2,5 l/s.

Notekūdeņi no sanierīcēm pašteces tiek novadīti uz esošo pilsētas kanalizāciju (pieslēgums esošā skatakā).

Sistēmas vēdināšanai paredzēts izvadīt vēdināšanas stāvvadu virs jumta.

Kanalizācijas iekšējie tīkli projektēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm 50-100 „Uponor”.

Inženieris                                           A.Minočkina