Objekts: Olaines sporta bāzes rekonstrukcija. Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā.

Apkures un ventilācijas sistēmas.

Paskaidrojuma raksts.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN.

Projektēšanas normatīvie dokumenti.

|  | Normatīvie dokumenti un standarti |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | LBN 231-03 | Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. |
| 2. | LBN 002-01 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. |
| 3. | LBN 003-01 | Būvklimataloģija. |
| 4. | LBN 006-01 | Būtiskas prasības būvēm. |
| 5. | LBN 201-07 | Būvju ugunsdrošība. |
| 6. | LBN 202-01 | Būvprojekta saturs un noformēšana. |
| 7. | LBN 208-00 | Publiskas ēkas un būves. |

### 1. Aprēķina nosacījumi.

aprēķinu temperatūras.

Projektēšanai un regulēšanai:

Āra gaisa temperatūra/mitrums ziemas periodā  -20,7 °C/85,3% RH

2. Siltumnesēja grafiki.

Apkures āra gaisa temperatūra –20,7°C,

Apkure ar sildķermeņiem (radiatori) - ūdens ar parametri:
Turpgaita                                    80°C 
Atpakaļgaita                                60°C

3. Iekštelpu parametri.

- Apkure: iekštelpu temperatūra ziemas periodā telpu grupām:

tehniskās telpas:+16-+18C+/-2C , WC telpas:+18C+/-2C, dušu telpas +24C+/-2C, administratīvās telpas +22C+/-2C, boksa zālē +20C+/-2C, liela sporta zālē +18C+/-2C.

- Ventilācija: iekštelpu gaisa apmaiņa apraksts:

tehniskās telpās – 1-2.- kārtīga gaisa apmaiņa stundā ; administratīvas telpās - 3.- kārtīga gaisa apmaiņa stundā ; WC telpas - 100m3/st. no vienas vienības; dušu telpas - 75m3/st. zālē - 80m3/st. uz viena cilvēka un 20m3/st. uz skatītāja.

Gaisa apmaiņa telpās, ka ari gaisa daudzums telpās tiek paņemts balsojas uz augša minētiem normatīviem dokumentam, ka arī uz Latvijas valsts standartu „LVS CR 1752” un uz projektēšanas uzdevuma.

Gaisa ātrums administratīvas telpas nē lielāks par 0,2 m/s.

4. Sistēmu apraksts

1. Ventilācija

Pēc vienošanas ar pasūtītāju un arhitektu paredzēta mehāniska un dabīga ventilācija

sporta zālē.

Pieplūdes-nosūces ventilāciju nodrošina ar ventilācijas sistēmu PN-1. Ventilācijas iekārta sistēmai PN-1 izvietota ventkamerā jumta stāvā.

Gaisa padevei un nosūcei telpās izmantoti difuzori un restes. Uz katra atzarojuma paredzēti droseļvārsti IRIS vai UTK, lai varētu pieregulēt atbilstošu gaisa daudzumu.

Ventilācijas iekārtas kaloriferam paredzēta sava siltimapgādes sistēma S-2 ar plūsmu

Q= 0,40l/s un darba spiedienu H=5kPa.

Sistēmu kaloriferu siltumapgāde no siltummezgla ventilācijas projekta sadaļā tiek paredzēta gaisa apstrādes agregātu kaloriferu sekciju apsaiste.

Gaisa apstrādes agregātu PN kaloriferu sekcijas apsaistes mezgls sastāv no sekojošiem agregātiem :cirkulācijas sūknis, trīsceļu vārsts ar pievadu, apvadlīnija ar vienvirziena vārstu, lodveida vārsti, filtrs, manometri, termometri.

Kaloriferu apsaisti skatīt kaloriferu siltumapgādes sistēmas principiālajā shēmā.

Ventilācijas siltumapgādes sistēmu montēt no tērauda caurulēm.

Ventilācijas iekārtas regulēšanas mezglu, montēt, pēc iespējas, tuvāk pie ventilācijas iekārtas siltummainim.

Mehāniska nosūce paredzēta no dušas telpām , WC telpām.

Mehānisko nosūce nodrošina ar jumta vai kanāla ventilatoriem vai ar sadzīves ventilatoru.

Sistēma, kura apvienotas vairāk par diviem telpām izmantots jumta vai kanāla ventilators, un sistēmas, kuras nodrošina nosūce no vienas telpas paredzēti sadzīves ventilatori. Tiek izmantoti firmas „Systemair” ventilatori.

Sadzīves ventilatori tiek pieņemti firmas „S&P” „SILENT-100 CRZ” ventilatori. Komplektā ar ventilatoru ir vienvirziena vārsts, elektrības slēdzis, Qel=8W, 230V. Ventilators strādā kopā ar ieslēgtu apgaismojuma slēdzi. Ventilatora slēdzi paredzēt blakus apgaismojuma slēdzim.

Mehāniska ventilācija ar sadzīves ventilatoriem paredzēta no sporta inventāras telpas.

Saunas telpā paredzēta dabīgā nosūce. Dabīgā nosūce paredzēta caur difuzoru sienā.

Nosūces gaisa vadus jāizolē ar firmas Paroc siltumizolāciju ar alumīnija folija pārklājumu LAM b=30mm.

Nosūces jumtiņu montāžas augstumu virs jumta paredzēt 0.700 m.

Gaisa ieņemšanas gaisa vadus jāizolē ar firmas Paroc siltumizolāciju b=100mm.

Visi gaisa vadi paredzēti no cinkotā skārda b=0.5-0.7mm. Montāžas laikā gaisa vadu diametrs drīkst mainīt no apaļiem uz kantainiem.

Vietās, kur cauruļvadi šķērso pārsegumu, jāuzstāda ugunsdrošo vārsti vai ugunsdrošā izolācija 100mm biezumā.

Gaisa vadu izvietojums paredzēts virs piekārtajiem griestiem.

Lai veiktu gaisa vadu tīrīšanu gaisa vados tiek paredzētas tīrīšanas lūkas.

Gaisa apstrādes agregātus montēt, atstājot apkalpošanas zonu.

Automātikas daļā agregātu automātiskās vadības sistēmai jānodrošina sekojošas prasības:

- Siltumnesēja padeves kvalitatīva regulēšana, ar mērķi uzturēt pieplūdes gaisa telpās vēlamos temperatūras parametrus,

- attiecīgās sistēmas ieslēgšana /izslēgšana,

- atslēgt vēdināšanas sistēmu pēc centrālās ugunsdzēsības aizsardzības signāla,

- kontrolēt sistēmu no iespējas darboties ar stipri piesārņotiem filtriem,

- VGKS automātikai jāsatur elektroaizsardzības un elektrobarošanas vadības un jauda

- komutācijas (motoraizsardzības automāti, kontaktori, releji, centrālie slēdži) skapji, kuros izvietoti visi augstāk minētie elementi.

Caurumus sienās un pārsegumos jāveido atbilstoši noteikumiem.

2. Apkure

Projektā izveidota apkures sistēma, kas nodrošina siltuma zudumu kompensāciju un nodrošina vajadzīgo telpas temperatūru. Apkuri ēkai nodrošina firmas "Purmo" sildķermeņi (radiatori).

Visiem sildķermenim jābūt aprīkotiem ar termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējošo vārstu, atgaisotāju un stiprinājumiem.

Katram sildķermenim montējot pievienojuma armatūru, uz padeves pievada montēt termostata vārstu ar termostatu un uz atgaitas pievada montējams noslēgvārsts .

Visa apkures sistēmas armatūra montējama virs grīdas vai zem piekārtajiem griestiem ērtai apkalpošanai. Ja apkures regulējošo vai noslēdzošo armatūru nākas montēt grīdā vai sienu nišās, tad tai pretī jābūt apkalpes lūkām.

Apkures sistēmas zemākajā punktā, montējams tukšošanas vārsts ar uzgali, bet augstākajā punktā horizontālais atgaisotājs, komplektā ar automātisko atgaisotāju.

Apkures caurules līdz d50, montējamas no vara, bet lielāka diametra caurules – no tērauda.

Apkures caurules, kas montētas zem piekārtajiem griestiem, izolējamas ar Paroc akmens vates čaulām 40mm biezumā, pārklājumā ar alumīnija foliju, bet 1.stāva grīdā montētās caurules izolēt ar firmas Accotube izolāciju 13m biezumā.

Maģistrālās apkures caurules montēt ar projektā norādīto soli.

Cauruļu stiprinājuma solis dn15-1.5m, dn20-2.0m, dn25-2.0m, dn32-2.5m, dn40, dn50-3.0m.

Cauruļvadu kritumu pieņemt i=0,002m uz vienu tekošo metru.

Montāžas darbus veikt, ievērojot vietējos apstākļus. Augstuma atzīmes precizēt uz vietas. Caurumus sienās un pārsegumos jāveido atbilstoši noteikumiem.

Apkures un ventilācijas sistēmas montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotāja firmu prasībām.

Sastādīja:                             O.Počobuta