## Sheet1
I. Elektrosadales (maģistrāļu) tīkla daļas renovācija
Materiālu saraksts. Darbu apraksts |  |  |  | II. Elektrospēka iekārtas izbūve |  |  |  | III. Apgaismošanas iekārta |  |  |  | IV. Ventsistēmas elekrtospēka iekārta
Ēdināšanas blokss |  |  |  | Materiālu saraksts. Darbu apraksts |  |  |  | Materiālu saraksts. Darbu apraksts |  |  |  | Materiālu saraksts. Darbu apraksts
N.p.k. | Apraksts | m/v | D-S | N.p.k. | Apraksts | m/v | D-S | N.p.k. | Apraksts | m/v | D-S | N.p.k. | Apraksts | m/v | D-S
1 | Kontroluzskaites mezgla ierīkošana galvenās elektrosadales telpā | k-ss | 2 | 1 | Sadaļu SS2, SS3, 60 moduļu, IP 43, montāža uz grīdas pamatnes (sk. shēmas) | k-ts | 2 | 1 | D/g armatūra, v/m, IP21, 2x35W | k-ts | 29 | 1 | Ventsistēmas elektrospēka sadale, v/m, IP43, 36 moduļu | k-ts | 1
2 | Aktīvās elektroenerģijas skaitītājs 3x380/230V 90-100A | k-ts | 2 | 2 | Sadales SS4, 24 moduļu, IP 43, montāža pie sienas | k-ts | 1 | 2 | D/g spuldze, T5 tips, 230V, 35W | gb. | 58 | 2 | Pieslēgt ventagregātu elektriskajam tīklam | gb. | 11
3 | Spēka automāts 3C100A | k-ts | 2 | 3 | Sadales SS2-1, 15 moduļu, IP 32, montāža pie sienas | k-ts | 1 | 3 | D/g armatūra, v/m, IP44, 2x36W | k-ts | 32 | 3 | Paketslēdzis (drošības), IP65 3p10A | gb. | 3
4 | Esošu fideru F8, F12, F16atvienošana | k-ss | 1 | 4 | Spēka kontakts 3p+N+PE, v/m, IP 44, 32A | k-ts | 8 | 4 | D/g spuldze, T8 tips, 230V, 36W | gb. | 64 | 4 | Paketslēdzis (drošības), IP65 2p10A | gb. | 1
5 | Kabeļtrepe KS20-300 | m | 70 | 5 | Spēka kontakts 3p+N+PE, v/m, IP 44, 16A | k-ts | 5 | 5 | Starteris, palaišanas, 230V | gb. | 122 | 5 | Rokas vadības slēdzis sīkmotoram 1p 6A | gb. | 6
6 | Kabelis 1kV, PVC, vara dzīslas NYY-1-5x35mm2 | m | 170 | 6 | Spēka kontakts 1p+N+PE, v/m, IP 44, 16A | k-ts | 64 | 6 | D/g plafons, IP21, 26W | k-ts | 19 | 6 | Nozarkārba, IP44, v/m | gb. | 15
7 | Kabelis 1kV, PVC, vara dzīslas NYY-1-5x16mm2 | m | 25 | 7 | Spēka kontakts 1p+N+PE, v/m, IP 23, 16A | k-ts | 14 | 7 | D/g plafons, IP44, 26W | k-ts | 54 | 7 | Plānsienu profilrene, cinkota, 100x60mm | m | 20
8 | Kabelis 1kV, PVC, vara dzīslas NYY-1-5x6mm2 | m | 40 | 8 | Spēka kontakts 1p+N+PE, z/a, IP 23, 16A | k-ts | 13 | 8 | D/g plafons "Sauna", IP65, 26W, | k-ts | 2 | 8 | Caurule PVC ∅ 20mm | m | 20
9 | Galu apdare 35mm2 kabelim | gb. | 8 | 9 | Montāžas kārba, z/a | gb. | 13 | 9 | D/g spuldze, mazgabarīta, 26W | gb. | 75 | 9 | Kabeļkanāls, PVC, 60x30mm | m | 20
10 | Galu apdare 16mm2 kabelim | gb. | 4 | 10 | Nozarkārba v/m, IP 44 | gb. | 40 | 10 | D/g armatūra, v/m, IP44, 13W | k-ts | 3 | 10 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 5x2,5mm2 | m | 170
11 | Kabeļkanāls PVC, 125x60mm | m | 15 | 11 | Nozarkārba v/m, IP 23 | gb. | 6 | 11 | D/g spuldze, 230V, 13w | gb. | 3 | 11 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x2,5mm2 | m | 40
12 | Caurule PVC ∅ 50mm | m | 18 | 12 | Montāžas kārba, z/a, IP 23 | gb. | 6 | 12 | Avārijas apgaismes armatūra, IP33, LED spuldzes 15W, ar iebūvētu akumulatoru bateriju 1h | k-ts | 9 | 12 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x1,5mm2 | m | 90
13 | Lūkas sienās trepju montāžai | gb. | 6 | 13 | Metāla palīgkonstrukcijas | t | 0.05 | 13 | T.p. evakuācijas izeju izgaismošanai, IP33, LED spuldzes 7W, 1h | k-ts | 9 | 13 | Kabelis ugunsdrošs, PVC, 0,66kV, vara dzīsla, NHXH-E30-3x1,5mm2, bloklīnijai | m | 30
14 | Ugunsdrošās diafragmas kabeļu lūkās | k-ts | 6 | 14 | Termopatērētāju pieslēgums | k-ss | 9 | 14 | Slēdzis z/a 1p10A, vienlīnijas | gb. | 3
|  |  |  | 15 | Mehānisko patērētāju pieslēgums | k-ss | 25 | 15 | Slēdzis z/a 1p10A, divlīniju | gb. | 5
|  |  |  | 16 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 5x10mm2 | m | 25 | 16 | Pārslēdzis, koridora tipa, z/a | gb. | 2
|  |  |  | 17 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 5x6mm2 | m | 50 | 17 | Slēdzis v/m, hermētisks, 1p10A, vienlīnijas | gb. | 20
|  |  |  | 18 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 5x4mm2 | m | 12 | 18 | Slēdzis v/m, hermētisks, 1p10A, divlīniju | gb. | 16
|  |  |  | 19 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 5x1,5mm2 | m | 25 | 19 | Pārslēdzis, koridora tipa, hermētisks | gb. | 4
|  |  |  | 20 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x4mm2 | m | 20 | 20 | Z/a montāžas kārba | gb. | 10
|  |  |  | 21 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x2,5mm2 | m | 300 | 21 | V/m nozarkārba | gb. | 20
|  |  |  | 22 | Vads izolēts zemēšanai, vara dzīsla 1x25mm2 | m | 10 | 22 | Nozarkārba, herm., IP44, v/m | gb. | 120
|  |  |  | 23 | Caurule PVC ∅ 40mm | m | 60 | 23 | Kabeļkanāls PVC, 60x30mm | m | 130
|  |  |  | 24 | Caurule PVC ∅ 32mm | m | 12 | 24 | Kabeļkanāls PVC, 30x20mm | m | 60
|  |  |  | 25 | Caurule PVC ∅ 25mm | m | 150 | 25 | Kontakts, v/m, 12V, 2p10A | gb. | 2
|  |  |  | 26 | Kabeļkanāls PVC, 60x30mm | m | 40 | 26 | Metāla stiprinājumi armatūru montāžai | t | 0.1
|  |  |  | 27 | Demontēt esošās sadales SS2, SS3 | gb. | 2 | 27 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x2,5mm2 | m | 150
|  |  |  | 28 | Demontēt esošās sadales SS4, lifta sadali | gb. | 2 | 28 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 3x1,5mm2 | m | 400
|  |  |  | 29 | Demontēt esošās palaišanas-vadības ierīces | gb. | 20 | 29 | Kabelis 0,66kV, PVC, vara dzīslas 2x1,5mm2 | m | 200
|  |  |  | 30 | Demontēt esošos kabeļus | m | 80 | 30 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-E30-4x4mm2 | m | 120
|  |  |  | 31 | Demontēt esošās caurules | m | 40 | 31 | Demontēt d/g armatūru | gb. | 40
|  |  |  | Zemēšanas kontūrs pagrabā |  |  |  | 32 | Demontēt kvēlspuldzes armatūru | gb. | 18
|  |  |  | 32 | Stieņi- metālkonstrukcijas, Rz≤10Ω | k-ts | 1 | 33 | Demontēt instalācijas kabeli | m | 60
|  |  |  | 33 | Izkalt rievas 3x4 cm | m | 30 | 34 | Atvienot esošās sadales S08, 10 nevajadzīgās grupas | gb. | 18
|  |  |  | 34 | Iedziļinājumi kārbām ∅ 6cm | gb. | 19 | 35 | Rievas 3x4cm izkalšana | m | 50
[8 empty] | 36 | Iedziļinājumi kārbām ∅ 6cm | gb. | 30
[10 empty] | OLAINES 2.VIDUSSKOLAS ĒDNĪCAS REKONSTRUKCIJASIA SKOLAS IELĀ 1, OLAINĒ |  |  |  | 13 -022
EL
[14 empty] | STADIJA | LAPA | LAPAS
[10 empty] | PROJEKT. | Ā.HAINOVSKIS | 14.10. |  | TP | 15
MATERIĀLU SARAKSTS. DARBU APRAKSTS