PASKAIDROJUMA RAKSTS.

- VISPĀRĪGĀS ZIŅAS.

  - Olaines 2. vidusskolas (lietošanas veids 1263 - Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētas ēkas) Skolas ielā 1, Olainē, Olaines novads, ēkas daļas (virtuves bloks, administratīvās telpas, produktu noliktava, ēdamzāle un kafejnīca) vienkāršotas renovācijas un tehnoloģisko iekārtu vienkāršotas rekonstrukcijas apliecinājuma karte un tehniskā dokumentācija sagatavota pēc Olaines 2. vidusskolas pasūtījuma.

  - Projektēšanas stadija – Vienkāršota renovācija/rekonstrukcija.

  - Projektēšanā izmantoti:

    - Objekta inventarizācijas lieta (pielikumā);

    - SIA „Komunālprojekts Jelgava” 2012. gada oktobrī sagatavots objekta Vizuālas tehniskās apskates atzinums (pielikumā);

    - Tipveida projekta Nr. 222-1-165 rasējumi;

    - A/S „Olaines Ūdens un Siltums” 2013. gada 15. 08. vēstule Nr. 01-03/699 (Tehniskie

noteikumi Olaines 2. vidusskolas ēdnīcas rekonstrukcijai Skolas ielā 1, Olainē) – pielikumā.

- OBJEKTA ĪSS APRAKSTS.

  - Objekts atrodas Olainē publiskas apbūves kvartālā, kuru norobežo Stadiona, Zemgales, Stacijas, un Skolas un ielas uz pašvaldībai piederošas zemes un aizņem lielāko daļu kvartāla (kadastrs Nr. 8009-001-0303; platība 13651 m2, Zemesgrāmatu apliecības un robežu plāna kopijas - pielikumā)..

  - Renovējamās telpas atrodas 1977. gadā atbilstoši tipveida projektam 222-1-165 uzbūvētas vispār-izglītojošas skolas ēkas III blokā, šai izmantošanai paredzētās pagrabstāva un pirmā stāva telpās;

  - Vizuālas apsekošanas rezultāti - projekta ietilpstošajā Tehniskās apsekošanas atzinumā (pielikumā).

- PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI.

  - Lai panāktu atbilstību spēkā esošu sanitāro normatīvu prasībām, virtuvei iznomāto telpu zonā, paredzēta atsevišķu telpu funkcionālas izmantošanas maiņa. Izveidotas:

- virtuves personāla sadzīves un higiēnas telpas: ģērbtuve (9.1 m2), tualete (1.6 m2), duša (1.7 m2);

- produktu pieņemšana (12.6 m2) ar vējtveri (2.7 m2) un noliktavas: atdzesētiem produktiem ledusskapjos (30.0 m2), dārzeņiem (10.7 m2) un sausiem produktiem (22.4 un 16.4 m2);

- telpa dārzeņu pirmapstrādei (11.1 m2) un ventilācijas iekārtām (19.6 m2);

- ēdamzāle (207.6 m2), kafejnīca (39.7 m2) ar kopēju priekštelpu(46.7 m2);

- zāles (13.8 m2) un virtuves (9.2 m2) trauku mazgātavas;

- karsto ēdienu sadales (12.3 m2) un pagatavošanas (36.8 m2) zonas;

- konditorejas (17.8 m2), dārzeņu (14.2 m2) un gaļas zivju sagatavošanas (16.3 m2) cehi;

- administrācijas kabinets (14.0 m2);

- tualetes telpa (2.0 m2).

  - Būvkonstrukcijas – nesošās konstrukcijas netiek skartas. Paredzēta vienas pagraba loga ailas paplašināšana (izzāģēšana) pieplūdes ventilācijas gaisa ieņemšanas restes ierīkošanai un caurumu paplašināšana pārseguma monolītajos aizbetonējumos (norādījumi- grafiskajā daļā);

  - Apkure- saglabāta pastāvošā sistēma, paredzot radiatoru maiņu renovējamās telpās. Sildķermeņi – sertificēti izmantošanai atbilstoša rakstura telpās tērauda (virtuvē – alumīnija) radiatori (H = 500  mm; tipi „22”, „11”) ar termoregulātoriem, atpakaļgaitas regulējošiem vārstiem un atgaisotājiem;

  - Vēdināšana: atbilstoši MK 2002. g. 27. decembra noteikumu Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” prasībām, projektētas:

- mehāniska pieplūdes gaisa apstrādes iekārta (DV30 vai kvalitatīvi līdzvērtīgs), kuru paredzēts  novietot tehniskajā (pagraba) stāvā. Siltumnesējs kalorīferu siltumapgādei - ūdens 80/600C, no ēkas siltummezgla;

- mehāniski pastiprināta nosūce (kanāla ventilatori) higiēnas telpās;

- virsnormatīva aerodinamiskā trokšņa samazināšanai - trokšņa slāpētāji un mīkstas starplikas;

  - Ūdensapgāde un kanalizācija - saglabāt izvadi, paredzot iekšējo tīklu pārbūvi renovējamās telpās

  - Elektroapgāde

- Visās renovējamās telpās  paredzēts higiēnas prasībām atbilstošs apgaismojums.

- Elektroapgaismojumam renovējamās telpās  paredzētas ekonomiskas dienas gaismas spuldzes un gaismas ķermeņi, kas ir sertificēti izmantošanai atbilstoša rakstura telpās.

- Instalācijai paredzēti kabeļi un vadi vara dzīslām, PVC kabeļkanālos, virs un zem apmetuma.

- UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

# Arhitektūras un būvkonstrukciju ugunsdrošības risinājumi.

- ēkas ugunsdrošības pakāpe – U1b;

- paredzamais lietotāju skaits ≤ 750;

- telpu ugunsslodze ir mazāka par 600mJ/m2 - LBN 201-10;

- virtuves bloka telpas projektētas kā atsevišķs ugunsdrošības nodalījums;

- ēku nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturības robežas, degtspējas grupas un ugunsreakcijas klases saskaņā ar LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” prasībām ir nodrošināta:

- nesošām sienām (dzelzsbetona gatavdarinājumi: kolonnas, rīģeļi, sienu gatavpaneļi) ugunsizturība – 90 min, ārējās virsmas apdares nav;

- starpstāvu un bēniņu (jumta) pārsegums – dzelzsbetons – R 90, sienu un griestu apdarei ir izmantoti materiāli ar ugunsreakcijas klasi D-s2,d2;

- koplietošanas gaiteņos un telpās nav izmantoti degtspējīgi apdares materiāli;

      - ēkas sienu, starpsienu, grīdu un griestu būvkonstrukciju pārklājumi un apdare neveicina ugunsgrēka izplatīšanos ārpus telpas, kurā tas izcēlies.

  - Visi caurumi un spraugas ugunsdrošu starpsienu un pārsegumu konstrukcijās, arī vietās, kur tās šķērso kabeļi, aizpilda ar atbilstoši ugunsizturīgiem hermetizējošiem materiāliem, izmantojot tikai sertificētas sistēmas un materiālus.

4. VIDES AIZSARDZĪBA.

  - Objekts – daudzdzīvokļu nams nav ar videi nedraudzīgām izpausmēm.

  - Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz Olaines pilsētas kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm.

  - Koku un krūmu bojāšanas, grunts piesārņošanas ar degvielu, eļļām vai citām videi kaitējošām vielām, to ieplūdināšanas kanalizācijas tīklā novēršanas pasākumi būvuzņēmējam ir jāiekļauj darbu veikšanas projektos un jāievēro darbu gaitā.

- BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA.

  - Projektā objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams Būvkomersantu reģistrā iekļauts būvuzņēmējs, kam ir projektā ietilpstošiem darbiem atbilstoša pieredze un kvalifikācija;

  - Kā piebraucamais ceļš izmantojama Olaines pilsētas ielas un iekškvartāla ceļi.

  - Būvdarbiem vajadzīgo ūdeni un elektroenerģiju paredzēts saņemt no objekta ūdens un elektroapgādes sistēmām, papildus ar Pasūtītāju saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību;

  - Būvlaukumā ierīkojamas pārvietojamas higiēnas un sadzīves telpas (tualetes, ģērbtuves).

  - Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai izmantojams pilsētas ūdensvads, pārvietojamas 200 l ūdens mucas un ierīkojami stendi ar darba rīkiem (cirvji, cērtes, spaiņi, lāpstas).

  - Renovācijai nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas ēkas funkcionālajā teritorijā, ar mājas apsaimniekotāja - saskaņotā vietā.

  - Būvgruži jāsavāc maisos un konteineros, kur tos krāj līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi. .

  - Pirms būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam, pakārtoti savām tehniskām iespējām būvdarbu un mehanizācijas organizēšanā, jāsagatavo darbu veikšanas projekti vai viens kopīgs (komplekss) darbu veikšanas projekts (DVP) visai renovācijai. DVP un darbu grafiki jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Būvprojekta vadītājs:                                                         K. Brakanskis