### PASKAIDROJUMA RAKSTS.

| Ugunsgrēka trauksmes balss izziņošanas iekārtu projekts Olaines 1. vidusskolas ēkai Olainē, Zeiferta ielā 4 izstrādāts atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: EN 60849: 2005 L rekomendācijām, LR IeM 2004.g. 17.februāra "Ugunsdrošības noteikumi" Nr.82., būvnormatīvu LBN 201-10 un pasūtītāja prasībām. Sistēmas konfigurācija veidota uz firmas BOSCH iekārtu „ Plena” bāzes, kura atbilst visām EN 60849 prasībām un ar kuru jau ir aprīkots skolas jaunais korpuss. Ugunsgrēka trauksmes balss izziņošanas iekārtas novietotas komutācijas skapī 1. stāva vestibila telpā Nr. 147, kurā pastāvīgi atrodas dežūrējošais personāls. Ar izziņošanas skaļruņiem paredzēts aprīkot visas telpas kurās uzturas cilvēki Paredzēti skaļruņi, kuri atbilst Eiropas standartam EVAC, aprīkoti ar savienotājiem no keramikas. Paredzamo skaļruņu jauda ir regulējama no 0.75 W līdz 30W. Skaļruņu izvietojumu skatīt stāvu plānos. Skaļruņu tips piemeklēts atbilstoši griestu un sienu apdarei. Skaļruņu dizainu saskaņot ar pasūtītāju. Zonu un līniju bojājumu kontrole tiek veikta no aparatūras, pie kuras līnija ir pieslēgta, (ar 90 sekunžu intervālu) un ar līnijas gala kontroles iekārtām. Dažādu līniju skaļruņu izvietojums paredzams tā, lai divās blakus telpās un gar evakuācijas ceļiem (gaiteņi, kāpņu telpas) atrastos dažādās līnijās. Skaļruņu līniju instalācijai paredzams izmantot kabeli EUROSAFE 2x0.8+0.8 mm. Līniju instalāciju, veikt kabeļu kanālos, caurulēs un atklāti aiz piekārtajiem griestiem. Trauksmes paziņojums tiek noraidīts nospiežot trauksmes pogu uz centrālā kontroliera, tāpat iespējama paziņojumu translācija pa zonām. Saskaņā ar UN Nr.82 sistēma atbilst sekojošiem prasībām: Skaļruņu skaņas intensitātes līmenis nav zemāks par 65dB (6.5.145.). Maksimālais skaņas intensitātes līmenis viena metra attālumā no skaļruņiem nav augstāks par 120dB (6.5.146.). Evakuācijas paziņojums ir dzirdams un saprotams jebkurā iespējamā cilvēku atrašanas vietā. Pirms paziņojuma raida uzmanību piesaistošu signālu(6.5.147.). Skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti tīklā bez atvienošanas iespējas (6.5.149.). Trauksmes paziņojums tiks nolasīts trīs valodās (latviešu, angļu un krievu valodā) (6.5.150.). Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārta trauksmi paziņo šādā secībā: ugunsgrēka trauksmes mikrofons, iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums, citas pārraides un paziņojumi (6.5.151.). Paziņojuma ilgums 180 sek. Aparatūras korpusus pieslēgt zemējuma kontūram R<4 omi. Elektroapgāde nodrošināta no neatslēdzamas grupas. Iekārtu skapī ir esošais rezerves barošanas bloks, ar kuru barojas visas iekārtas. Rezerves barošanas iekārtām jānodrošina iekārtu darbībai 30 min trauksmes režīmā un 24 stundas gaidīšanas režīmā (LVS EN 60849) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Iekārtas | Skaits | Istandby(A) | Ialarm(A) |  |
| 1 | Centrālais kontrolieris LBB 1990/00 ( esošais) | 1 | 0.36 | 2.72 |  |
| 2 | Pastiprinātājs PLN-1P1000 | 1 | 0,14 | 20,0 |  |
| 3 | Komutators LBB 1992 2 esošie | 4 | 0,128 | 0,44 |  |
| 4 | Pastiprinātājs 240W (esošais0 | 2 | 0,1 | 12,0 |  |
|  | Kopā: |  | 1,21 | 48,48 |  |

T1= 24 stundas [gaidīšanas laiks]

T2= 0.5 stundas [trauksmes režīma laiks]

k=1.25 [akulumatora kapacitātes koeficients]

(T1 x Ikopējais standby + T2 x Ikopējais alarm) x k        [Ah]

Ahkopējais=66,60 Ah

Montāžas organizācijai jāiesniedz pasūtītājam izpildes dokumentāciju saskaņā ar LR būvnormatīviem un jāveic skaņas spiediena un izšķiramības mērījumi.

Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas izbūves, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Sienu šķērsojuma vietās kabeļus montēt caurulēs. Ugundrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pēc vajadzības pielietot ugundrošos montāžas materiālus (manžetes un putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības.

Sastādīja:                                                                                      A.Strautiņš