Paskaidrojuma raksts

# Vispārīgi dati

Šobrīd Stūnīšu ciemā centralizētās kanalizācijas pakalpojumi nodrošināti tikai apdzīvotā vietā Gaismas - centralizētās kanalizācijas pieslēgums nodrošināts 630 iedzīvotājiem, t.i. 92% Gaismas iedzīvotāju jeb 70% Stūnīšu ciema iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu 95% pieslēgšanās iespējas ciema iedzīvotājiem, nepieciešams veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu veidojot vienu centralizēto kanalizācijas sistēmu apdzīvotajās vietās Gaismas, Baloži un Bērzpils. Pēc šī pasākuma īstenošanas aptuveni 817 Stūnīšu ciema iedzīvotājiem (90%) būs nodrošināta iespējas turpmāk izmantot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus. ERAF projekta I kārtas ietvaros izbūvētās NAI jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu prognozētā notekūdeņu apjoma attīrīšanu ilgtermiņā.

Lai nodrošinātu notekūdeņu attīrīšanu ilgtermiņā, t.sk. arī iedzīvotājiem, kuri ir izveidojuši vai plāno jaunu apbūvi, kā arī 913 Medemciema iedzīvotajiem, nepieciešams palielināt NAI jaudu, izbūvējot papildus attīrīšanas iekārtas ar ražību 150 m3/dnn.

Olaines novada Stūnīšu ciema (apdzīvotā vieta Gaismas) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina pirmreizējo – mehānisko, un otrreizējo – bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu. Notekūdeņu uz attīrīšanas iekārtām tiek piegādāti caur spiedvadiem.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti grāvī.

## Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda

### Notekūdeņu plūsma

| Vidējā diennakts plūsma | 300 | m3/d |
| --- | --- | --- |
|  | 12.5 | m3/h |
| Maksimālā plūsma uz bioloģisko attīrīšanu | 30 | m3/d |
|  | 50 | m3/h |
| Maksimālā slapjā laika plūsma uz priekšattīršanu | 50 | m3/h |

### Notekūdeņu piesārņojuma slodze

| BSP5 | 120 | kg/d |
| --- | --- | --- |
| SV | 140 | kg/d |
| ĶSP | 240 | kg/d |
| Nkop | 22 | kg/d |
| Pkop | 4 | kg/d |
| Cilvēku ekvivalents (60 gBSP5/CE.d) | 2000 | CE |

## Neattīrītu notekūdeņu un attīrītu notekūdeņu kvalitāte

### Neattīrītu notekūdeņu kvalitāte

| BSP5 | 400 | mg/l |
| --- | --- | --- |
| SV | 466 | mg/l |
| ĶSP | 800 | mg/l |
| Nkop | 73 | mg/l |
| Pkop | 13 | mg/l |

### Attīrīto notekūdeņu kvalitāte

| BSP5 | 25 | mg/l |
| --- | --- | --- |
| SV | 125 | mg/l |
| ĶSP | 35 | mg/l |

## Aizsagjosla.

Ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek saglabāta esošā aizsargjosla 200 m.

# Tehnoloģiskā procesa parametri

## Efektīvie tvertņu tilpumi, virsmas laukumi un notekūdeņu apstrādes laiks

| Tvertnes nosaukums | Skaits | Garums, m | Platums, m | Efektīvais dziļums, m | Efektīvais tilpums, m3 | *Kopējais efektīvais tilpums, m3 | **Notekūdeņu apstrādes laiks, h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plūsmas izlīdzināšanas tvertne | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 28.5 | 28.5 | 4.6 |
| Reģenerācijas tvertne | 4 | 3 | 3.5 | 3.7 | 39 | 156 | 12.48 |
| Nitrifikācijas tvertne | 4 | 3 | 3.5 | 3.7 | 39 | 156 | 12.48 |
| Nostādinātāja tvertne | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 11 | 44 | - |
| ***Dūņu uzkrāšanas tvertne | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 33.25 | 33.25 | 11 dienas |
| ***Dūņu uzkrāšanas tvertne | 1 | 5.5 | 2.0 | 3.7 | 40.7 | 40.7 | 11 dienas |
| ***Sablīvēto dūņu uzkrāšanas tv. | 1 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 40.7 | 40.7 | 11 dienas |
| * nostādinātājam efektīvais tilpums ir virsma m2 ** Aprēķins veikts vidējai plūsmai 300 m3/d *** Apstrādes laiks aprēķināts ikdienas blīvētu dūņu daudzumam (6 m3/d) |  |  |  |  |  |  |  |

## Tehnoloģiskie parametri bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanai

| Parametrs | Vērtība | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| Vidējā dūņu koncentrācija: |  |  |
| - nitrifikācijas tvertnē | 4 | kg/m3 |
| - reģenerācijas tvertnē | 8 | kg/m3 |
| Kopējā dūņu masa sistēmā | 1872 | kg |
| Specifiskā dūņu slodze | 0.064 | kgBSP5/kg.d |
| Dūņu tilpuma indekss (SVI) | <100 | ml/g |
| Recirkulācijas koeficients | 1 |  |
| Kopējais dūņu vecums | >15 | d |
| Skābekļa patēriņš normālos apstākļos | 2800 | kgO2/d |
| Lieko dūņu pieaugums: |  |  |
| - masa | 120 | kgDS/d |
| - tilpums (0.8% DS) | 15 | m3/d |
| - sablīvētu dūņu tilpums (2% DS) | 6 | m3/d |
| - sablīvētu (ar mehānisko blīvētāju) dūņu tilpums (6% DS) | 2 | m3/d |
| Nostādinātāja virsmas slodze: |  |  |
| - pie vidējās plūsmas 300 m3/d | 0.28 | m3/m2h |
| - pie maksimālās plūsmas 50 m3/h | 1.14 | m3/m2h |

Piezīme: DS – sausna

# Atkritumu savākšana un utilizācija

Atkritumu daudzums, kas rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā ir aprēķināts ņemot vērā normālu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbību.

## Paredzamais atsiju daudzums

Maksimālais atsiju daudzums gadā būs 6-8t. (3-4 kg CE.gadā). Atsijas paredzēts izvest uz atkritumu poligonu.

## Paredzamais dūņu daudzums

Maksimālais dūņu daudzums:

| - Sausne | 120 | kgDS/d |
| --- | --- | --- |
| - Sablīvētas dūņas (6 % sausne) | 2 | t/d |

Atūdeņotās dūņas ar mucu transportēs uz dūņu lauku vai Jaunolaines notekūdeņu atūdeņošanas iekārtām.

# Notekūdeņu attīrīšanas procesa apraksts

Notekūdeņu attīrīšanas procesa apraksts ir atbilstošs Procesu un instrumentācijas (P & I) diagrammai.

## Mehāniskā notekūdeņu priekšattīrīšana

### Galvenā sūknētava (cita projekta ietvaros)

No sūknētavas notekūdeņi pa spiedvadu nonāk priekšattīrīšanas iekārtā.

### Mehāniskā priekšattīrīšana

Priekšattīrīšanas iekārta (30l/s) būs uzstādīta, lai novāktu atsijas. Iekārtai ir iespējama apvedlīnija, gadījumā, ja tā tiek remontēta vai ir bojāta. Pēc sieta dūņas ieplūst smilšu atdalītājā.

Gadījumā, ja galvenā iekārta nedarbojas, paredzēts izmantot rezerves priekšattīrīšanas iekārtu (10l/s).

Sietu darbību kontrolē atkarībā no laika. Pēc atsiju atdalīšanas, tās ar šneku pārvieto uz sadzīves atkritumu konteineru.

### Plūsmas sadale un plūsmas izlīdzināšanas tvertne

Pēc priekšattīrīšanas iekārtas notekūdeņi plūst uz plūsmas sadales kameru, tā sadala notekūdeņus 3 plūsmās:

- Divas pa 25% no kopējās plūsmas,

- Viena 50% no kopējās plūsmas,

- Apvedlīnija, ja kopējā plūsma pārsniedz 50 m3/h.

Plūsmas, kas minētas a) punktā plūst uz bioloģiskās attīrīšanas līnijām.

Plūsmas, kas minētas b) punktā plūst uz esošo plūsmas izlīdzināšanas tvertni.

Apvedlīnija pieslēgta izplūdei.

Esošajā plūsmas izlīdzinātājā ieplūst notekūdeņi no priekšattīrīšanas, dūņu uzkrāšanas tvertnes un dūņu blīvēšanas iekārtas. Visi šie notekūdeņi sajaucas un tiek pārsūknēti uz esošo plūsmas sadales tvertni, kas sadala plūsmu divās vienādās plūsmās. Avārijas gadījumā plūsmas izlīdzinātājam ir apvedlīnija.

## Bioloģiskā attīrīšana

Otrreizējā (bioloģiskā) notekūdeņu attīrīšana ir projektēta uz aktīvo dūņu principa ar daļēju slāpekļa samazināšanu. Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana notiek četrās paralēlās līnijās. Katra no tām sastāv no reģenerācijas tvertnes, nitrifikācijas tvertnes un nostādinātāja.

Skābeklis nitrifikācijas un reģenerācijas tvertnēm tiek piegādāts ar gaisa pūtējiem. Skābeklis ir nepieciešams aktīvo dūņu augšanas un vairošanās procesiem gan nitrifikācijas, gan reģenerācijas tvertnēs. Notekūdeņos esošais piesārņojums ir kā barība baktērijām. Attīrīšanas procesā piesārņojums transformējas bioloģisko dūņu pieaugumā.

### Nitrifikācijas tvertne

Neattīrīti notekūdeņi tiek samaisīti ar reģenerētām aktīvajām dūņām, kas plūst no reģenerācijas tvertnes. Nitrifikācijas tvertnē notiek aerobā notekūdeņu attīrīšana un jaunu dūņu augšana. Nitrifikācijas tvertnes aerācija un maisīšana notiek ar saspiestu gaisu, kas caur smalko burbuļu difuzoriem, tiek piegādāts ar gaisa pūtējiem. Paredzēts uzstādīt papildus divus gaisa pūtējus (1+1). Rezerves un darba gaisa pūtēju maiņa notiek pēc noteikta laika perioda.

### Nostādinātājs

Pēc nitrifikācijas tvertnēm notekūdeņi ieplūst nostādinātājos, kuros aktīvās dūņas tiek atdalītas no attīrītajiem notekūdeņiem. Aktīvās dūņas, kas ir nosēdušās nostādinātāja apakšā, ar airliftu sūkņiem tiek pārsūknētas uz reģenerācijas tvertni. Nepieciešams nodrošināt augstu recirkulācijas līmeni, lai nostādinātājā nesāktos anaerobie procesi.

Visas peldvielas (putas, dūņas u.c.), kas nostājas nostādinātāja virspusē tiek novāktas ar pneimatisko peldvielu aizvākšanas iekārtu. Peldvielas var pārsūknēt uz dūņu uzkrāšanas tvertni vai nitrifikācijas tvertni.

Bioloģiski attīrīti notekūdeņi caur V-veida pārplūdes malām, ieplūst izplūdes kanālā, pa kuru attīrīti notekūdeņi plūst uz izplūdi. Viss nostādinātāja aprīkojums ir apzīmēts kā aprīkojums nostādinātājam.

### Reģenerācijas tvertne

Reģenerācijas tvertnē aktīvās dūņas tiek aerētas un maisītas tāpat kā nitrifikācijas baseinā, bet atšķirībā no nitrifikācijas tvertnes, šeit nav piesārņojums (baktēriju barība). Reģenerācijas tvertnē turpinās organiskā piesārņojuma, kas atrodas aktīvajās dūņās, noārdīšanās. Šādā veidā tiek uzlabotas dūņu nostādināšanās īpašības (uzlabots dūņu tilpuma indekss). No reģenerācijas tvertnes dūņas plūst uz nitrifikācijas tvertni.

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas laikā aktīvo dūņu pieaugums pārsniedz to sairšanu, tāpēc liekās dūņas ir regulāri jāatsūknē no sistēmas.

## Dūņu apstrāde

### Dūņu uzkrāšanas tvertne

Dūņu uzkrāšanas tvertne tiks aprīkota ar gaisa difuzoriem, lai nodrošinātu daļēju dūņu stabilizāciju. Gaiss tvertnes aerācijai, tiks nodrošināts no kopējās gaisa padeves. Nepieciešamības gadījumā dūņu uzkrāšanas tvertni var izmantot kā dūņu blīvētāju. Sauso vielu koncentrācija var tik palielināta no 0.8% līdz 2%. Sablīvētās dūņas pārsūknē uz mehānisko dūņu blīvētāju.

Jaunajā priekšattīrīšanas ēkā paredzēts uzstādīt mehānisko dūņu blīvētāju, kas sablīvē dūņas līdz 6% sausnas.

# Iekārtu ekspluatācija

## Personāla prasības

NAI ir izveidotas tā, lai tās varētu strādāt automātiskā režīmā. Ikdienas iekārtu ekspluatācijas, servisa un apkopes darbus var veikt viens kvalificēts NAI operators. Nepieciešamais darba laiks ir 6 – 8 h dienā 5 darba dienas nedēļā. Operators ir atbildīgs par:

- Lieko dūņu atūdeņošanu,

- Manuālu gaisa kontroli,

- Procesa kontroles parametru uzraudzību,

- Visu uzstādīto iekārtu uzraudzību un apkopi,

- Atūdeņošanas iekārtu darbības uzraudzību to darbības laikā,

- Dūņu cauruļu mazgāšanu ar tehnisko ūdeni,

- Atkritumu izvešanu (atsijas, smiltis, dūņas).

Operatoram regulāri jāpilda NAI datu reģistrācijas žurnāls un NAI dienasgrāmata. Operatora pienākums ir veikt visu iekārtu apkopi, atbilstoši ražotāja instrukcijām.