Gaismas NAI automātikas darbības apraksts

Iekārtu un mērinstrumentu saraksts

Priekšattīrīšanas iekārta

Iegremdējamie sūkņi liekajām dūņām

Skrūves sūknis uz dūņu blīvētāju

Gaisa pūtēji

Dūņu blīvētājs

Ieplūdes plūsmas mērītājs

Priekšattīrīšanas iekārta (2 kW, 400 V)

priekšattīrīšanas iekārta ir aprīkota ar lokālo vadības paneli.

Nepieciešams:

- Barošana, avārijas signāls par bojājumu

Iegremdējamais sūknis liekajām dūņām  (1,3  kW, 400 V)

Lieko dūņu tvertnē ir paredzēts uzstādīt vienu sūkni.

Lokālais vadības panelis pie sūkņa, (sūkņa ieslēgšanās, izslēgšanās notiek pēc pludiņu līmeņa slēdžiem (3gb L1 zems līmenis, sūknis izslēdzas, L2 ieslēgšanās līmenis, sūknis ieslēdzas, L3 pārplūde, avārijas signāls).

Nepieciešams:

- Barošana,

- Avārijas signāli - augsts līmenis, sūkņa darbības kļūda.

Skrūves sūknis uz dūņu blīvētāju (1,5 kW, 400 V)

Ir paredzēts uzstādīt divus sūkņus.

Lokālais vadības panelis pie sūkņa, (sūkņa ieslēgšanās, izslēgšanās notiek pēc ultraskaņas līmeņa mērītājiem ( L1 zems līmenis, sūknis izslēdzas, L2 ieslēgšanās līmenis, sūknis ieslēdzas, L3 pārplūde, avārijas signāls).

Nepieciešams:

- Barošana,

Avārijas signāli - augsts līmenis, sūkņa darbības kļūda.

Gaisa pūtēji (katrs 5.5 kW, 400 V)

Uzstādīti divi gaisa pūtēji (viens darba, viens rezerves).

Nepieciešams:

- Vadības slēdži katram gaisa pūtējam, atrodas telpā pie gaisa pūtējiem

- Auto – 0 – lokālā vadība

- Lokālā vadība ON - OFF

- Automātiskā režīmā gaisa pūtējiem jāmainās pēc laika (taimeris 0-168 h), vai ja vienam no gaisa pūtējiem ir kļūda, nepieciešams ieslēgties otram.

- Kļūdas ziņojums ja viens no gaisa pūtējiem nestrādā.

Plūsmas mērītājs ieplūdē

Barošanas kabelis

Avārijas signāli SMS uz mob. tel.

- Nestrādā sūknis plūsmas izlīdzinātājā,

- Plūsmas izlīdzinātāja pārplūde

- Nestrādā gaisa pūtējs

- Nestrādā priekšattīrīšanas iekārta

- Nestrādā dūņu blīvētājs

- Nestrādā skrūves sūkņi

- Nav elektropadeves visām iekārtām