Nr.	Specifikācija	Parametrs

2-01	Priekšattīrīšanas iekārta

Skaits:		1 	gab.

Tips:	MZ_I_30

Ražība:	30	l/s

Atstarpe starp stieņiem:	3	mm

Jauda:	2 kW

Materiāls:	AISI 316

Ražotājs: 	In-Eko, Čehija

Atsiju un smilšu konteineri

Skaits:	2 	gab.

Ražība:	250	l

Materiāls:	Plastmasa

2- 02 	Iegremdējamie sūkņi liekajām dūņām

Skaits:	1 	gab.

Tips:	NF 50-170/002ULG-107

Ražība:	10	m3/h

Spiediens:	10	m

Sūkņa tips:	Vortex

Motors:

Nominālā jauda:	1,3 kW (400 V, 50 Hz)

Nominālā strāva:	3,6 	A

Apgriezieni:	2885RPM

Aizsardzības klase:	IP68

Ražotājs: 	KSB, Francija

2-03.1..2	Gaisa pūtēji

Skaits:	2		gab.

Tips:	ES 25/2P

Gaisa plūsma (katram pūtējam):	230	Nm3/h

Spiediens:	400		mbar

Apgriezieni:	2890	RPM

Jauda:	5,5		kW

Trokšņa līmenis:	< 70	dBA

Ražotājs:	Robuschi, Itālija

Gaisa pūtēju aprīkojums:

1 gab.	rāmis

1 gab.	trokšņa slāpēšanas kaste

1 gab. 	drošības vārsts

1 gab. 	Ieplūdes klusinātājs un filtrs

1 gab. 	skriemeļi un siksnas

Manometrs un termometrs

2-07.1..2	Skrūves sūknis uz dūņu blīvētāju

Skaits:	2 	gab.

Tips:	C1XKC11RMA

Spiediens:	2	bar

Ražība:	0,7 - 4,4	m3/h

DN50, DN50, PN16

Jauda:	1,5	kW (400 V, 50 Hz)

Motora apgriezieni:	1450	RPM

Svars:	74	kg

Motora ražotājs:	Nord, Vācija

Ražotājs:	Mono Pumps, UK

VFC	1	gb

Ražotājs:	Danfoss, Vācija

2-08	Flokulanta sagatavošanas iekārta

Skaits:	1

Tips:	POLYMORE mini 10-2,4

Izmēri:

L x W x H:	390 x 435 x 525 mm

Svars:	22	kg

Ūdens plūsma:	2 - 10	l/min

Polimēra plūsma:	2 – 40	 ml/min

Maksimālais šķidrā polimēra daudzums:	2,4	kg/h

Maksimālais ūdens daudzums:	600	l/h

Maisīšanas kameras tilpums:	7	l

Aiztures laiks:	210 – 45	 s

Spriegums:	230 VAC, 50 Hz

Attālināta vadība:	4 - 20 mA

Ūdens pievienojums / polimēra šķīdums:	R ¾´´ - 20

Nominālā flokulanta koncentrācija:	0,1	%

Ražotājs:	Tomal, Zviedrija

2-09	Dūņu atūdeņošanas iekārta

Skaits:	1	gb

Tips:	Aldrum DT Mini

Ražība:	1-11	m3/h

Dūņu koncentrācija:	0,8	%

Dūņu koncentrācija pēc atūdeņošanas: 	3-5	%

Flokulanta patēriņš:	2-8	kg/t

Motors

Jauda:	0,25	kW

Strāvas stiprums:	400	V

IP klase:	IP65

Centrifūgas aprīkojums:

Caurules:	AISI 304

Izplūdes kamera:	AISI 304

Rāmis:	metāls

Ražotājs:	Alfa Laval, Zviedrija

Aerācijas membrānas aerācijas tvertnēs

Skaits:	16	gb

Tips:	Raubioxon plus 750

Burbuļu izmērs:	Vidēja izmēra

Ražotājs:	Rehau, Vācija

Aerācijas membrānas reģenerācijas tvertnēs

Skaits:	16	gb

Tips:	Raubioxon plus 750

Burbuļu izmērs:	Vidēja izmēra

Ražotājs:	Rehau, Vācija

Aerācijas membrānas dūņu uzkrāšanas tvertnē

Skaits:	8	gb

Tips:	Raubioxon plus 750

Burbuļu izmērs:	Vidēja izmēra

Ražotājs:	Rehau, Vācija