Paskaidrojuma raksts.

Notekūdens attīrīšanas ietaišu teritorijas „Gaismas” apsargājamā platība 2025 m2. Esošajām iekārtām ir uzstādītās PARADOX NV 5 signāldevēji un PARADOW SP kontroles vadības panelis. Pēc būvdarbu pabeigšanas teritorijā nepieciešams papildus uzstādīt perimetra apsardzi.

Perimetra apsardzes iekārtu uzdevums ir detektēt apsargājamās teritorijas pārkāpuma mēģinājumu vai pārkāpuma brīdi. 
Darbības pamatā ir infrasarkanais stars vai staru grupa ko veido optiska līnija starp raidītāju un uztvērēju. Detektoru nostrādei nepieciešams pārraut visus starus. Tas nozīmē, ka detektoru nevar iedarbināt viena stara pārrāvums, ko var radīt krītošas lapas, lietus, sniegs, putni u.c. apstākļi.

Projektā tiks izmantotas viena divstaru IS barjera OPTEX AX-200 PLUS un divas OPTEX AX-250 PLUS, kuras tiks montētas uz žoga stabiem. Vietās kur attālums starp apsargājamo objektu un žogu ir mazāks par 3 m, tiks izmantoti divi PARADOX NV 780 signāldevēji.

Papildus drošībai nepieciešams ar CQR 4x0.22mm kabeli caurvīt visu žogu, tādējādi detektējot žoga pārrāvuma brīdi.

Pie NAI  Palīgēkas sienas jāuzstāda ārējā sirēna MR300 (bl/red) un pie durvīm jāuzstāda divi durvju atvēršanas signāldevēji SMK.

Visas šīs sistēmas nepieciešams savienot ar kontroles paneli PARADOX SP, kuru jāuzstāda NAI palīgēkā blakus sadales skapim. Savienojumiem izmantot 2 x 0.5 mm barošanās kabeli un 8 x 0.22 mm iekārtas vadības kabeli, kas jāievieto gofrā (priekš ārdarbiem) un jāpiestiprina pa perimetru pie žoga 20 cm augstumā no zemes.

Apsardzes uzlikšanai un noņemšanai ārpus teritorijas žoga jāparedz tālvadības pults PARADOX REM15.

Iekārtu izvietojuma rasējums „Signalizācijas iekārtas” pievienots pielikumā, bet tā izvietojums jāprecizē uzstādīšanas laikā.