## 1
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Bērzpils - Baloži (K1-1 līdz K2S-6) (UM1 līdz UM-18)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 m | m | 398.2
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 14.4
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 532.2
4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 132.3
5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes, kanalizācijas un kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 294.3
6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 753.4
7 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 4
8 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 180.4
9 | Aizsargcaurules OD250 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 34.2
10 | Ūdensvada ievilkšana aizsargcaurulē OD250 ar beztranšejas metodi | m | 34.2
11 | Aizsargcaurules OD300 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 31.8
12 | Kanalizācijas cauruļvada ievilkšana aizsargcaurulē OD300 ar beztranšejas metodi | m | 31.8
13 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 179
14 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 466.5 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
15 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 466.5 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
16 | Esošā grants seguma noņemšana, (ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 931
17 | Grants seguma atjaunošana,( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 931
18 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 2652 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
19 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 2652 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs |  | 250 | 200 | 110 | 50-63
20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 370.97 |  |  | 5.47 | 180.9 | 131.3 | 53.3
21 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 688.38 |  |  | 12.68 | 384.8 | 217.6 | 73.3
22 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 1371.4
23 | Krūmu ciršanu un izrakšana | m2 | 40
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 275.1
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 32
3 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 32
4 | Esošā grants seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 127.8
5 | Grants seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 127.8
6 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 158.6
7 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 158.6 |  |  | 50 | 32 | 160
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 37.1 |  |  | 2 | 11.2 | 23.9
9 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 62.9 |  |  | 2.8 | 14 | 46.1
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 275.1
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | Rūpnieciski siltināta caurule SDR17 PE OD200 PN10 (čaula OD315mm) , H = 1,5-2,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 6
2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD300 PN10; H=2.5-3,0 m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 31.8
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 2,5-3,0 m ieguldes klase SN8 (T-8) (izbūvei ar beztranšejas metodi - ievilšanai aizsargcaurulē OD300) | m | 31.8
4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,0-3,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 33.2
5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 230.9 | 230.9 |  | 174.7 | [5 empty] | 56.2
6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 396 | 396 |  | 42 | 121.9 | 2.9 | 112.3 | 20.5 | 14.5 | 49.4 |  | 32.5
7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 2,0-2,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 406.4 | 406.4 |  | 132.4 | 63.1 | 42 |  | 94 |  | 40.9 | 34
8 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 2,5-3,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 152.2 | 152.2 |  | 99 | 38.1 |  |  | 15.1
9 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 3,0-3,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.3 | 3.3 | [5 empty] | 3.3
10 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 3,5-4,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 12.5 | 11.5 | [5 empty] | 11.5
11 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,0-1,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 165.9
12 | Dzelzsbetona plūsmas spiediena dzēšanas skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,5-2,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
13 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
14 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
15 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 10
16 | PP skataka 630/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 11
17 | PP skataka 630/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 13
18 | PP skataka 630/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 9
19 | PP sadzīves kanalizācijas aka OD400 ar teleskopu D315, ķeta rāmi un vāku, H = 1,0 - 1,5 m, montāža | kompl | 2
20 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas ārpusē | vietas | 5
21 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 32 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
22 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 6
23 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 48
24 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 26
25 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 3
26 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 4
27 | CCTV inspekcija | m | 1304.1
28 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 1304.1
29 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 44
30 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 7
31 | Esošo kanalizācijas aku demontāža | vietas | 3
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Rūpnieciski siltināta caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m (čaula OD250mm) montāža un ar to saistītie darbi | m | 6
2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD250 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 34.2
3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi - ievilkšanai aizsargcaurulē) | m | 34.2
4 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 180.4
5 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 947.1 |  | 952.5
6 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem un tukšošanas akām) | m | 5.4
7 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 15.6
8 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 93.6
9 | Dzelzsbetona grodu tukšošanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm,H= 2,5 -3,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl. | 1
10 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 2
11 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 2
12 | Pazemes tipa autom.atloku atgaisotājs DN50 ar telesk.pagarinātāju un noslēgkapi, montāža | kompl. | 1
13 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 2
14 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 13
15 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 1167.7
16 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 1167.7
17 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 17
18 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
19 | Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD110 | kompl | 1
20 | Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD200 | kompl | 1
21 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 9
22 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 5
23 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN50 mm | vietas | 2
24 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN32 mm | vietas | 2
25 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 15
26 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
27 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 45
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-3 izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1200; H=4,38 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-37
| Iegremdējams sūknis Q=1,8 l/s; H=16,4m | kompl | 2
| Sūkņa vadules AISI 304 | gab. | 4
| Sūkņa pamata pēda ar automātisko savienojumu | gab. | 2
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI316 | kompl | 2
| Rupjo frakciju grozs AISI 304 | kompl | 1
| Groza vadulas AISI 304 (L~3m) | kompl | 1
| Ieplūdes caurule PP OD200 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdnis DN200 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdņa kāta parinājums AISI 304 (H~3m) | gab. | 1
| Platforma AISI 304/GRP | kompl | 1
| Kāpnes | kompl | 1
| Vāks ar gāzes atsperēm, GRP | gab. | 1
| Ventilācija GRP ∅110 | gab. | 1
| Elektrības ievada caurule ∅110 GRP | gab. | 1
| Spiedvads DN40 AISI 304 (L~5,0m) | gab. | 2
| Atloku aizbīdnis DN40 | gab. | 2
| Atloku pretvārsts DN40 | gab. | 2
| Lodveida krāns 1/2" ar manometru | kompl | 1
| Atloka adapteris tērauda caurulei DN40 | gab. | 1
| Atloku adapters caurulei PE OD50 | gab. | 1
| Līkums 90° DN40 | gab. | 5
| KSS-3 pamata plātnes izbūve | kompl | 1
2 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-2 izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1200; H=4,38 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-38
| Iegremdējams sūknis Q=3,37 l/s; H=11,0m | kompl | 2
| Sūkņa vadules AISI 304 | gab. | 4
| Sūkņa pamata pēda ar automātisko savienojumu | gab. | 2
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI316 | kompl | 2
| Rupjo frakciju grozs AISI 304 | kompl | 1
| Groza vadulas AISI 304 (L~3m) | kompl | 1
| Ieplūdes caurule PP OD250 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdnis DN250 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdņa kāta parinājums AISI 304 (H~3m) | gab. | 1
| Platforma AISI 304/GRP | kompl | 1
| Kāpnes | kompl | 1
| Vāks ar gāzes atsperēm, GRP | gab. | 1
| Ventilācija GRP ∅110 | gab. | 1
| Elektrības ievada caurule ∅110 GRP | gab. | 1
| Spiedvads DN40 AISI 304 (L~5,0m) | gab. | 2
| Atloku aizbīdnis DN40 | gab. | 2
| Atloku pretvārsts DN40 | gab. | 2
| Lodveida krāns 1/2" ar manometru | kompl | 1
| Atloka adapteris tērauda caurulei DN40 | gab. | 1
| Atloku diametra pāreja DN50/40(ekscentrs) | gab. | 1
| Atloku adapters caurulei PE OD50 | gab. | 1
| Līkums 90° DN40 | gab. | 5
| KSS-2 pamata plātnes izbūve | kompl | 1
3 | Siltināta caurule SDR17 PE100 OD50 aizsargcaurulē DN150 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 6
4 | Caurule SDR17 PE100-RC OD50 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 179
5 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 132.9
6 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 268.2
7 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 586.1
8 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 586.1
9 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto spiedvadu ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | vietas | 1
10 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 4
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 2
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Miglas iela (K2S-6 līdz K1-58) (UM18 līdz UM34)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 423.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 50.1
3 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 474 | [6 empty] | 1
4 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 1
5 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 14.6
6 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 1887.2 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
7 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 1887.2 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 576 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
9 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 576 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs |  | 250 | 200 | 110 | 63
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 138.8 |  |  | 67.8 | 0.9 | 63.6 | 6.5
11 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 274.4 |  |  | 157.3 | 1.9 | 105.4 | 9.5
12 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 474
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 125.8
2 | Esošā grants seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 28
3 | Grants seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 28
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 104
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 104
6 | Esošā betona bruģa seguma noņemšana ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 5
7 | Betona bruģa seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 5 |  |  | 32 | 160
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 16.6 |  |  | 5.1 | 11.5
9 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 28.2 |  |  | 6 | 22.2
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 125.8
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 23.6 |  | 423.9 |  | 23.6
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 99.1 |  |  |  | 99.1
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 2,0-2,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 106.8 |  |  |  | 106.8
4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 2,5-3,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 65.6 |  |  |  | 23.6 | 42
5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,0-3,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 118.8 |  |  |  | 118.8
6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,5-4,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 10 |  |  |  | 10
7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H÷2,0-2,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 5.9
8 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,0-1,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 79.6
9 | Dzelzsbetona plūsmas spiediena dzēšanas skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,0-1,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
10 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 3
11 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
12 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
13 | PP skataka 630/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 4
14 | PP skataka 630/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 4
15 | PP skataka 630/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 2
16 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas iekšpusē | vietas | 2
17 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas ārpusē | vietas | 7
18 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 14 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
19 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 16
20 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 16
21 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 8
22 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160, montāžas darbi | gab | 2
23 | CCTV inspekcija | m | 423.9
24 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 423.9
25 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 40
26 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 9
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 14.6
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 455.4 |  | 464.1
3 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem) | m | 8.7
4 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 40.3
5 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 2
6 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 2
7 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 1
8 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 7
9 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 470 |  |  |  | ūdenssakaititaja akas
10 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 470
11 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 9
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 5
13 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 2
14 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 9
15 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
16 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 34
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 50.1
2 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 50.1
3 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 50.1
4 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto spiedvadu ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | vietas | 1
5 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 1
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 3
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Vēju iela (UM24a līdz Vē-UM23)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 180.7
2 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 50
3 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 42
4 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 42
5 | Esošā grants seguma noņemšana, (ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 122.7
6 | Grants seguma atjaunošana,(ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 122.7
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana(ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 192
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 192 |  |  | 110 | 50
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 24.3 |  |  | 15.1 | 9.2
12 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 37.8 |  |  | 24.9 | 12.9
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 180.7
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 38
2 | Esošā grants seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 17
3 | Grants seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 17
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 28
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 28 |  | 32
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 4.75 |  | 11.2
7 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 5.7 |  | 14
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 38
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 106.5
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem) | m | 3.3
3 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 70.9
4 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 38
5 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 1
6 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 1
7 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 5
8 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 1
9 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 177.4
10 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 177.4
11 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 7
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 20
13 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 8
14 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 7
15 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
16 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 8
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 4
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Zaru iela - Bērzu iela (UM34 līdz UM61)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 88.1
2 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 22.6
3 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 4
4 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 297.9
5 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 201.2 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
6 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 201.2 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 71.6 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
8 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 71.6 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs |  | 88.1
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 12.1 |  |  | 12.1
10 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 20 |  |  | 20
11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 408.6
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 27.9
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 101.3
3 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 101.3
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 44.3
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 44.3 |  |  | 32
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3.5 |  |  | 3.5
7 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 4.5 |  |  | 4.5
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 27.9
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 297.9
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 83.2
3 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem un tukšošanas akām) | m | 4.9
4 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 27.9
5 | Dzelzsbetona grodu tukšošanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm,H= 3,0-3,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl. | 1 |  | ūdenssakaititaja akas
6 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 1
7 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 1
8 | Pazemes tipa autom.atloku atgaisotājs DN50 ar telesk.pagarinātāju un noslēgkapi, montāža | kompl. | 1
9 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 5
10 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 386
11 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 386
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
13 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
14 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 21
15 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 10
16 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN32 mm | vietas | 1
17 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 4
18 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecības posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
19 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 18
20 | Esošās ūdensvada akas demontāža | vietas | 1
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 5
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Ūbeļu iela līdz NAI (K1-58 līdz K1S-13)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=3,5 m | m | 87.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 38.3
3 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 126.2
4 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 5
5 | Kanalizācijas spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 467.5
6 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ielas platumā saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 332 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
7 | Asfalta seguma atjaunošana, (ielas platumā, saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 332 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 240.3 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
9 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 240.3 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs | 250 | 90
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 19.1 |  | 14.1 | 5
11 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 41.6 |  | 32.6 | 9
12 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 126.2
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 5.1
2 | Esošā zāliena seguma noņemšana ( ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 2.4
3 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 2.4 |  | 160
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.7 |  | 5.1
5 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 1.5
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 5.1
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,5-4,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 87.9
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,5-2,0m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 5.1
3 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 2
4 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas ārpusē | vietas | 1
5 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 1 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
6 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
7 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 2
8 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 4
9 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160, montāžas darbi | gab | 1
10 | CCTV inspekcija | m | 87.9
11 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 87.9
12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
13 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 5
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 izbūve un montāža, sūkņu uzstādīšana un ieregulēšana atbilstoši projekta un ražotāja sniegtajai dokumentācijai GPR Ø1500; H=5,08 m | kompl | 1 | skat.ras. ŪKT-39
| Iegremdējams sūknis Q=5,08 l/s; H=17,9m | kompl | 2
| Sūkņa vadules AISI 304 | gab. | 4
| Sūkņa pamata pēda ar automātisko savienojumu | gab. | 2
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI316 | kompl | 2
| Rupjo frakciju grozs AISI 304 | kompl | 1
| Groza vadulas AISI 304 (L~3m) | kompl | 1
| Ieplūdes caurule PP OD250 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdnis DN250 | gab. | 1
| Nažveida aizbīdņa kāta parinājums AISI 304 (H~3m) | gab. | 1
| Platforma AISI 304/GRP | kompl | 1
| Kāpnes | kompl | 1
| Vāks ar gāzes atsperēm, GRP | gab. | 1
| Ventilācija GRP ∅110 | gab. | 1
| Elektrības ievada caurule ∅110 GRP | gab. | 1
| Spiedvads DN80 AISI 304 (L~5,0m) | gab. | 2
| Atloku aizbīdnis DN80 | gab. | 2
| Atloku pretvārsts DN80 | gab. | 2
| Lodveida krāns 1/2" ar manometru | kompl | 1
| Atloka adapteris tērauda caurulei DN80 | gab. | 1
| Atloku adapters caurulei PE OD90 | gab. | 1
| Līkums 90° DN80 | gab. | 5
| KSS-1 pamata plātnes izbūve | kompl | 1
2 | Siltināta caurule SDR17 PE100 OD90 aizsargcaurulē DN200 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 6
3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD90 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 467.5
4 | Caurule SDR17 PE100 OD90 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 32.3
5 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 505.8
6 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 505.8
7 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
8 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 4
9 | Grāvja šķersošana (nepieciešamības gadījumā-aiszsprosta izbūve) | vietas | 1
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 6
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Karabāzes teritorija (UM34 līdz U40)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 1.3
2 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
3 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 144.6
4 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 24 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
5 | Asfalta seguma atjaunošana, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 24 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs | 110
6 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 3
7 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 3
8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2
9 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 4
10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 13.3
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 144.6
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem ) | m | 1.3
3 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 1
4 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 1
5 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 144.6
6 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 144.6
7 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 4
8 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 1
9 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN50 mm | vietas | 1
10 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 4
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 7
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Gaismas- Medemciems (K1-61 līdz K3S-1) (UM62 līdz UM63)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 4.3
2 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 6
3 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 138.3
4 | Aizsargcaurules OD250 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 36
5 | Ūdensvada OD110 ievilkšana aizsargcaurulē OD250 ar beztranšejas metodi | m | 36
6 | Kanalizācijas spiedvada OD110 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 27.9
7 | Aizsargcaurules OD250 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 36
8 | Kanalizācijas spiedvada ievilkšana aizsargcaurulē OD250 ar beztranšejas metodi | m | 36
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 36 | Seguma noņemšana darba bedrēs
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 36 | Seguma atjaunošana darba bedrēs | 160
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.6
12 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 1.2
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 22.3
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 2.7
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, (viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 8.2
3 | Asfalta seguma atjaunošana, (viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 8.2
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.4 |  | 110
5 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 0.6
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 2.7
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 4.3
2 | Dzelzsbetona plūsmas spiediena dzēšanas skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,0-1,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 1
3 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
4 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
5 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 2
6 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD110, montāžas darbi | gab | 1
7 | CCTV inspekcija | m | 4.3
8 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 4.3
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD250 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 36
2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi - ievilkšanai aizsargcaurulē) | m | 36
3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 138.3
4 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 2.7
5 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 174.3
6 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 174.3
7 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 1
8 | Distanceru (centrējošo gredzenu) montāža uz caurules OD110 | kompl | 36
9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 17
10 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 1
11 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN110 mm | vietas | 1
12 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 1
13 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 5
Spiediena kanalizācijas montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD250 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 36
2 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi - ievilkšanai aizsargcaurulē) | m | 36
3 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 27.9
4 | Spiedvada hidrauliskā pārbaude | m | 63.9
5 | Spiediena kanalizācijas trases nospraušana | m | 63.9
6 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 10
7 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 1
8 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 1
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 1(Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Bērzpils - Baloži (Papildus) (ŪM1k līdz UM1)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 285.6
2 | Esošā grants seguma noņemšana, (ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 420
3 | Grants seguma atjaunošana,(ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 420
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 39
5 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 64
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 282
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 28.5
2 | Esošā grants seguma noņemšana, (ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 29.5
3 | Grants seguma atjaunošana,( viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 29.5
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 17
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 17
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 3.8
7 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 5.2
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 28.5
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 282
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari hidrantiem un tukšošanas akām) | m | 3.6
3 | Caurule SDR17 PE100 OD50 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 28.5
4 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 1
5 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 1
6 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 6
7 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 282
8 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 282
9 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 6
10 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 4
11 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN50 mm | vietas | 6
12 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 13
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## Dzērvju iela (Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Dzērvju iela (Papildus) (K1-34 līdz Dz-K1-11) (UM14a līdz Dz-UM16)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 339.7
2 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 170
3 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
4 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 195.5
5 | Esošā grants seguma noņemšana, (divas komunikācijas P=3,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 58
6 | Grants seguma atjaunošana,( divas komunikācijas P=3,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 58
7 | Esošā bruģa seguma noņemšana, (divas komunikācijas P=3,0m,saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 105
8 | Bruģa seguma atjaunošana,( divas komunikācijas P=3,0m, saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 105
9 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 820.5 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
10 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 820.5 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs |  |  | 200 | 110
11 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 98 |  |  |  | 51 | 47
12 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 186 |  |  |  | 108 | 78
13 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 339.7
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 36.4
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 76.9
3 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 275.7 |  |  | 12 | 65.1
4 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 275.7
5 | Esošā bruģa seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 10
6 | Bruģa seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 10
7 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 131.5
8 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 131.5 |  |  |  | 32 | 160
9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 24 |  |  |  | 13 | 11
10 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 37 |  |  |  | 16 | 21
11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 113.3
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 71.7 |  | 338.2
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 98.4
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 2,0-2,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 58.2
4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 2,5-3,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 42
5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 3,0-3,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 55.2
6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 3,5-4,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 12.7
7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,0-1,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 72.5
8 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 3
9 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 3
10 | PP skataka 630/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 2
11 | PP skataka 630/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 3
12 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas iekšpusē | vietas | 2
13 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas ārpusē | vietas | 3
14 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 11 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
15 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
16 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 11
17 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 6
18 | CCTV inspekcija | m | 338.2
19 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 338.2
20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 31
21 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 21
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 195.5 |  | 341.2
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 339.7
3 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (atzari uz tukšošanas akām) | m | 1.5
4 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 104.9
5 | Dzelzsbetona grodu tukšošanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm,H= 2,5 -3,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl. | 1 |  |  | ūdenssakaititaja akas
6 | Pazemes hidrants DN100, siltināts, spiediena klase PN10, montāža | kompl. | 2
7 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gab. | 2
8 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 3
9 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 14
10 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 535.2
11 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 535.2
12 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 20
13 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
14 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 14
15 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 6
16 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 20
17 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 24
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 3 (Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Vēju iela (Papildus) (Vē-K1-1 līdz Vē-K1-12) (Vē-UM3 līdz UM46) (UM20a līdz UM49)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 m | m | 181
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 48.5
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 101.1
4 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 38 | Ieskaitot 3 darba bedrēs
5 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 8
6 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 420.7
7 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 389 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
8 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 389 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
9 | Esošā grants seguma noņemšana ( ja divas komunikācijas- P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 246.4 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
10 | Grants seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 246.4 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 211.2 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 211.2 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs | 250 | 200 | 110
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 66 |  | 42 | 3 | 21
14 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 138 |  | 97 | 7 | 34
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 312.4
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 37.9
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5 m | m | 53
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,5 m | m | 40.5
4 | Esošā bruģa seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 14.1
5 | Bruģa seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 14.1
6 | Esošā grants seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 51.4
7 | Grants seguma atjaunošana,( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 51.4
8 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 120.3
9 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 120.3 |  |  | 32 | 160
10 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 22 |  |  | 11 | 11
11 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 35 |  |  | 14 | 21
12 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 131.4
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 10
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 239.5
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 2,0-2,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 10
4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 19.9
5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,0-1,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 73.8
6 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 4
7 | PP skataka 630/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 6
8 | PP skataka 630/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
9 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 11 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
10 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
11 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 11
12 | CCTV inspekcija | m | 279.4
13 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 279.4
14 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 24
15 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 9
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 438.9
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 149.6
3 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 88.5
4 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 4
5 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 9
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 588.5
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 588.9
8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 17
9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 43
10 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 15
11 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 mm | vietas | 1
12 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 17
13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 31
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 5 (Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Ūbeļu iela (Papildus) (K1-60 līdz Ūb-K1-11) (UM34 līdz ŪB-UM13)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 m | m | 46
2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 110.5
3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,00 m | m | 311.6
4 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 234.5
5 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 2
6 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 157.8
7 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 426.1 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
8 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 426.1 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs
9 | Esošā grants seguma noņemšana, (ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 800
10 | Grants seguma atjaunošana,( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 800
11 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 125.3 | Ieskaitot seguma noņemšanu darba bedrēs
12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja trīs komunikācijas P=4,5m, ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 125.3 | Ieskaitot seguma atjaunošanu darba bedrēs |  | 250 |  | 110
13 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 115 |  |  | 58 |  | 57
14 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 227 |  |  | 133 |  | 94
15 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 370
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 64.6
2 | Esošā šķembu seguma noņemšana, ( viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 6 |  | 5
3 | Šķembu seguma atjaunošana,( viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 6 |  | 5
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 60 |  | 54.5
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, ( ja divas komunikācijas P=3,0m, ja viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 60 |  | 54.5 |  | 32 | 160
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 9.5 |  |  |  | 2.5 | 7
7 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 16 |  |  |  | 3 | 13
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 106.9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 79.7
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 43.4
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 2,0-2,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 41.6
4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 2,5-3,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 55.8
5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,0-3,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 52
6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD250mm, H = 3,5-4,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 85.1
7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H÷1,0-1,5m ieguldes klase SN8 (T-8) montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 46.2
8 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0-3,5m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 2
9 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,5-4,0m (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN681). montāžas darbi | kompl | 2
10 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 3
11 | PP skataka 630/500 H=1,5-2,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
12 | PP skataka 630/500 H=2,0-2,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 2
13 | PP skataka 630/500 H=2,5-3,0m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni, īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
14 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas iekšpusē | vietas | 3
15 | Cauruļvada OD160 pārkrituma izveide skatas ārpusē | vietas | 3
16 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 8 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
17 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 11
18 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 8
19 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD250, montāžas darbi | gab | 8
20 | CCTV inspekcija | m | 357.6
21 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 357.6
22 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 12
23 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās OD110, L=3m | vietas | 12
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 157.8
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 414.7
3 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 18.4
4 | Ūdens mērītāja aka ar 2 ūdens skaitītājiem composite Wehre un nolasīšanas moduļiem, montāža | kompl. | 3
5 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 3
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 572.5
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 572.5
8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 9
9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 6
10 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 4
11 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN32 mm | vietas | 1
12 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 8
13 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 19
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 4 (Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Zaru iela - Bērzu iela (Papildus) (Sk-K1-esoša līdz Sk-K1-1)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=2,0 m | m | 37.7
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 85
3 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 85 |  | 200
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 5.6 |  | 5.6
5 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 12 |  | 12
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 37.7
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 4.9
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 3
3 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 3 |  |  | 160
4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 0.7 |  |  | 7
5 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 1.4 |  |  | 13
6 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 4.9
Pašteces kanalizācijas montāžas darbi
1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.2
2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD200mm, H = 1,5-2,0 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.5
3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi EN13476, OD160mm, H = 1,0-1,5 m ieguldes klase SN8 (T-8), montāža un ar to saistītie darbi (Māju poievadiem) | m | 4.9
4 | PP skataka 630/500 H=1,0-1,5m komplektā ar betona gredzenu,40tn ķeta lūku un vāku, pamatni,īpašumu pievienojumiem, montāža | kompl | 1
5 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve, pievada vidējais garums L=8,0m | gab. | 1 | Visus pievadus pirms būvniecības darbu uzsākšanas saskaņot ar SIA "Zeiferti" un konkrēto zemes īpašnieku
6 | Aku vāku apbetonēšana | gab. | 1
7 | Signāla stabiņa montāža | gab. | 1
8 | Aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200, montāžas darbi | gab | 1
9 | CCTV inspekcija | m | 37.7
10 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 37.7
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.

## 7 (Papildus)
GALVENO DARBU APJOMI
KANALIZĀCIJA
ĀRĒJIE TĪKLI
Nr. | Veicamā darba nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes
Gaismas - Medemciems (Papildus) (UM63 līdz UM70)
Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1 | Darba bedru rakšanas, aizbēršanas darbi | vietas | 3
2 | Ūdensvada izbūve ar beztranšejas metodi | m | 130.8
3 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 36 | Seguma noņemšanu darba bedrēs
4 | Asfalta seguma atjaunošana, ( ja divas komunikācijas-ielas platumā, ja viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 36 | Seguma atjaunošanu darba bedrēs
5 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.5 | Darba bedrēs
6 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 4 | Darba bedrēs
7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 18 | Darba bedrēs
Māju pievadiem:
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt.) Hvid=1,50 m | m | 12
2 | Esošā asfalta seguma noņemšana, ( viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 15.2
3 | Asfalta seguma atjaunošana, (viena komunikācija P=2,0m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 15.2
4 | Esošā zāliena seguma noņemšana( viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 6.5
5 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, (viena komunikācija P=1,5m, (saskaņā ar rasējumu ŪKT-32 ) | m2 | 6.5
6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1
7 | Cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm | m3 | 2
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 7.5
Ūdensvada montāžas darbi
1 | Caurule SDR17 PE100-RC OD110 PN10; H÷2.0m; (izbūvei ar beztranšejas metodi) | m | 130.8
2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadi) | m | 2.6
3 | Caurule SDR17 PE100 OD32 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi (Māju pievadiem) | m | 9.4
4 | Hidranta nomaiņa DN100, spiediena klase PN10, montāža esošā akā | kompl. | 1 | ŪM71
5 | Ūdens mērītāja aka ar ūdens skaitītāju composite Wehre un nolasīšanas moduli, montāža | kompl. | 2
6 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 130.8
7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 130.8
8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu izbūve | gab. | 5
9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 18
10 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 3
11 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam d100 mm | vietas | 3
12 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam DN32 mm | vietas | 2
13 | Ūdensapgādes apvadlīnijas ierīkošana aktuālajam būvniecīabs posmam, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību visā būvniecības laikā | kompl. | 1
14 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gab. | 16
1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no blietētas smilts;
3. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar rasējumiem.
* Grunts nomaiņu var neparedzēt gadījumos, ja esošo grunti var sablīvēt līdz Dr ≥ 95%, bet to iepriekš saskaņojot ar būvuzraugu!
** Asfalta segumu paredzēt atjaunot ne sliktākā stāvoklī kā tas ir bijis
Dr - standarta blīvums pēc Proktora;
Sastādīja: J.Kauranens
Pārbaudīja: G.Freibergs
Sert. Nr. 50-3611
09.2014.