## Sheet1
PAMATKOMPLEKTA ''AVK'' RASĒJUMI SARAKSTS
LAPA | NOSAUKUMS |  |  |  |  | PIEZĪMES
1 | Vispārīgie rādītāji..
2 | Ventilācijas sistēmas ierīkošana. 1. stāva plāns.
3 | Iekārtu specifikācija.
Objektam "Jaunolaines Kulturas nams" izstrādāts daļēja ventilācijas projekts saskaņā ar tehnoloģisko
uzdevumu kā arī ņemot vērā sekojošos normatīvos aktus:
- LBN 231-03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija";
- LBN 003-01 ''Būvklimatoloģija'';
- LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”;
- LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība";
- LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"
- LVS CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji.
- LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.
Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra: - gada aukstajā periodā -20,7°C; - gada siltajā periodā +24,3°C.
Lielajā zālē paredzēts:divu jumta ventilatoru uzstādīšana CRHT/6-500, L=3750mᶟ/st; N=0.395 kW; n=890 ¹,
komplektā: plate JPA-630; trokšņu slāpētājs JAA-630; pretvārsts JCA-630, ātruma regulātors RMT; četru
konfuzoru uzstādīšana ar gaisa vārstiem, ar elektropievadu.
Mazajā zālē paredzēt spieplūdes nosūces ventilācijas iekārta Clima Gold Lpiepl=2400m³/st;
Lnos=2400m³/st ; P=300/300 Pa, ar rotac.rekuper., ar el. kal., ar trokšņu slāpētāju dB3, ar frekvences pārveidtāja,
ar aut.bl., N=05.9/0.56 kW, F5/F7, OPTIMA-NW-1-P-WO-He-T3-D-2400/2400
Telpā Nr. 21 paredzēts apaļas kanāla ventilators TD-1000/200 SILENT LS L=620m³/st; P=120Pa; N=0.1 kW.
Tualetēm paredzēts apaļas kanāla ventilators TD-1000/200 SILENT HS L=700m³/st; P=250Pa; N=0.12 kW.
Gaisa vadi tiek izgatavoti no smalkkārtaina cinkotā tērauda s=0,5-0,7 mm.
Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām un
izlietot elektrotīklu "0" dzīslas.
Projektā minēto konkrēto izstrādājums, saskaņot |  |  | Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
ar projekta autoru, vai aizvietot ar citu firmu |  |  | kā arī tehnisko noteikumu prasībām.
izstrādājumiem, kuriem ir lidzvērtie tehniskie |  |  | Būvprojekta daļas vadītājs: Igors Verbickis. Sertifikāts Nr.50-144
parametri un līdzvērtīga vai labāka kvalitāte |  |  | 2015.g.15.06.
un servisa nodrošinājums.
|  |  | P280415/1 | Pasutitajs: Olaines novada pašvaldības iestāde
"Olaines Kulturas centrs"
Pr.d.vad. | O.Sprincis | 15.06.15 | Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija "Jaunolaines |  | Stadija | Lapas | Lapu sk.
Inž. | I.Verbickis | 15.06.15 | Kulturas nams" administratīvajā ēkā Meža ielā 2, |  | T.P. | 1 | 3
|  |  | Olaines pagastā, Olaines novadā. |  | SIA "I. K. R."
|  |  | Iekārtu specifikācija. |  | reģ. Nr.40003719275