Paskaidrojuma raksts

Paredzēts daļējas ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas projekts objektam „Jaunolaines Kultūras nams” administratīvajā ēkā,  Meža ielā 2, Olaines pagastā, Olaines novadā. Izstrādāts apkures  projekts saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu, arhitektūras rasējumiem un ņemot vērā šādus normatīvos aktus:

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”;

- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

- LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

- LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”;

- LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”;

- LVS CR 1752 "Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji"

-    LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

1. Izejas dati

Pieņemta ārējā gaisa aprēķina temperatūra:

- gada aukstajā periodā        -20.7 oC

- gada siltajā periodā              +28 oC

Aprēķina temperatūra gada aukstajā periodā pieņemta:

- zālē                                       +18°C;

- darba telpām                         +18°C;

- sanmezgliem                         +20°C ;

- gaiteņiem un hallēm             +18°C.

2. Ventilācijas sistēmas

Lielajā zālē paredzēts:

- divu jumta ventilatoru uzstādīšana (demontējamo veco ventilatoru vietā);

- divu nosūces restīšu uzstādīšana iekārtajos griestos;

- četru konfuzoru uzstādīšana (veco deflektoru vietā), ar gaisa vārstiem ar elektropievadu;

- divu pieplūdes restīšu uzstādīšana iekārtajos griestos.

Lielās zāles ekspluatācija paredzēta gada siltajā periodā. Nosūces gaiss tiek izvadīts ar jumta nosūces ventilatoriem caur divām restītēm iekārtajos griestos.

Pieplūdes gaiss tiek padots starpgriestu telpā no četriem konfuzoriem un caur pieplūdes restītēm nokļūst zālē.

Trokšņa līmeņa samazināšanai jumta ventilatori tiek uzstādīti uz trokšņa slāpētājiem.

Mazajā zālē paredzēts, ka pieplūdes nosūces ventilācijas sistēma darbosies visu gadu.

Iekārta tiek izvietota uz jumta un aprīkota ar rotācijas rekuperatoru, elektrisko kaloriferi un trokšņa slāpētājiem. Montējot jāparedz agregāta rāmis ar vibroizolatoriem. Gaisa vadi tiek izvietoti virs iekārtajiem griestiem. Gaiss tiek padots un nosūkts no augšējās zonas. Visus ārā gaisa vadus, kas iet no ventilācijas iekārtas, jāizolē ar 150mm biezu minerālvates izolāciju.

Telpā Nr. 21 paredzēta gaisa nosūce ar ass kanāla ventilatoru no augšējās zonas.

Gaisa padeve paredzēta caur pieplūdes restītēm logos.

Tualetēm paredzēta atsevišķa ventilācijas sistēma.   Gaisa nosūce paredzēta ar ass kanāla ventilatoriem. Gaisa vada izvietojumu otrajā stāvā un tā izvadīšanu uz jumta nepieciešams precizēt uz vietas. Trokšņa līmeņa samazināšanai kanāla ventilatori tiek uzstādīti uz trokšņa slāpētājiem.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām, izmantojot elektrotīklu „0” dzīslas.

Inženieris AVK:			/Igors Verbickis/