NORAKSTS

Iepirkuma procedūras

Jaunolaines katlumājas rekonstrukcija

KF  līdzfinansētā projekta

„Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”  (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/022)

ietvaros

(iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04)

- komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.3

2013.gada 21.janvārī								Jaunolaine

Sanāksmi sāk plkst.11.00, beidz plkst.12.00

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA „Zeiferti” valdes locekļa Viestura Liepas 2012.gada 15.oktobra rīkojumu Nr.15-s.

Sanāksmi vada iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš.

Sanāksmē piedalās: Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs Normunds Ozoliņš

Iepirkuma Komisijas locekļi:

Viesturs Liepa  – SIA „Zeiferti” valdes loceklis;

Andris Gailis     - SIA „Zeiferti” valdes loceklis,

Pasūtītājs –  SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads,

LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183.

- Iepirkuma priekšmets –ir būvdarbu izpilde  saskaņā ar  FIDIC izstrādātajiem  „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs” (turpmāk tekstā FIDIC Sarkanā grāmata) noteikumiem. Būvdarbu  līguma ietvaros plānots veikt sekojošus darbus :

- esošo VALPRO UKC-3,0 (3,0MW) apkures katlu ar priekškurtuvi demontāža, tā vietā  uzstādot jaunu, mūsdienīgu  katla iekārtu  KOMFORTS AK-3000 (3,0MW) ar priekškurtuvi KAP-3500,  vai tās analogu;

- dūmgāzu kondensatora iekārtu piegāde un uzstādīšana

- jaunuzstādāmās katla iekārtas aprīkošana ar  automātiskās vadības sistēmu  un paredzot tās atsevišķu  darbību  (ja esošie katli nedarbojas), kā arī, tās darbību kopā ar esošajām iekārtām. Jaunuzstādāmo apkures katlu paredzēts pieslēgt esošajam dūmenim H=30m; D=800mm. Esošā KVLC 1,5MW katla pieslēgumu dūmenim un dūmsūkņa izvietojumu paredzēts pielāgot jaunizbūvētajai ēkas daļai.

- esošo rezerves katlu Viessmann Vitoplex 100  esošā mūra dūmeņa demontāža un  jaunā dūmeņa izgatavošana un uzstādīšana. Katlu jaunajam dūmenim paredzēts pieslēgt izmantojot esošo dūmeju;

- esošās katlumājas ēkas rekonstrukcijas darbi.

Materiālu, iekārtu  piegādes un būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Tehnisko projektu (B pielikums).

# DARBA KĀRTĪBA

- Par atbilžu  sniegšanu uz Ieinteresēto  Piegādātāju  jautājumiem

1.p.

Par atbilžu  sniegšanu uz Ieinteresēto  Piegādātāju  jautājumiem

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj sanāksmi, un  informē komisijas locekļus, ka 2013.gada 18.janvārī  SIA „Zeiferti” ir  saņēmusi Ieinteresētā Piegādātāja jautājumu par Iepirkuma līguma ietvaros piegādājamo dūmgāzu filtru.  Pēc Ieinteresētā Piegādātāja jautājuma izskatīšanas, iepirkuma komisija vienbalsīgi ar trim balsīm „par” nolemj sniegt sekojošu atbildi uz Ieinteresētā Piegādātāja jautājumu:

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums:

„Saskaņā ar projekta dokumentāciju, lai samazinātu izmetumus atmosfērā līdz pieļaujamam līmenim, ekonomaizera Izejā tiek ierīkots Slapjais elektrostatiskais nogulsnētājs WESP SSP-S700.

Vai ir iespējams neizmantot šo filtru, ja piedāvātā iekārta nodrošina izmetumus, kas nepārsniedz paredzētos normatīvajos dokumentos – MK 2009.gada 03. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”?

| Piesārņojošā viela | Noteikšanas periods | Robežlielums |
| --- | --- | --- |
| 1. Putekļi PM10 | 24 h | 50 µg/m3 |
|  | kalendāra gadā | 40 µg/m3 |
| 2.Purekļi PM 2,5 | kalendāra gadā | 25 µg/m3 |
| 3.Oglekļa oksīds | 8 h | 10 µg/m3 |
| 4. Slāpekļa oksīds | 1 h | 200 µg/m3 |
|  | kalendāra gadā | 40 µg/m3 |

Iepirkuma komisijas atbilde:

”Tehniskā projektā paredzētā Slapjā elektrostatiskā nogulsnētāja uzstādīšana aiz ekonomaizera ir nepieciešama. Tā piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir iekļaujamas piedāvājuma cenā. Papildus atgādinām, ka Iepirkuma procedūras dokumentācijā visām dotajām atsaucēm uz konkrētu ražotāju vai izstrādājuma marku ir informatīvs raksturs, lai raksturotu pielietojamiem materiāliem un  izstrādājumiem  izvirzītās minimālās  tehniskās un kvalitātes prasības. Ieinteresētais Piegādātājs var paredzēt analogu (līdzvērtīgu) materiālu un izstrādājumu pielietošanu”.

Nosūtīt Ieinteresētajam Piegādātājam atbildes vēstuli saskaņā ar Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

Iepirkumu  procedūras „Jaunolaines katlumājas rekonstrukcija”, ES  KF līdzfinansētā projekta  „Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā”  (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/022) ietvaros”, (iepirkums IDN: KF Jaunolaine, SIA Z 2012/04) iepirkumu komisijas protokolu publicēt Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv .

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts)	N.Ozoliņš

Iepirkuma  komisijas locekļi 	(personīgais paraksts) V.Liepa

(personīgais paraksts) A.Gailis

NORAKSTS PAREIZS:

SIA”Zeiferti” valdes loceklis __________________Viesturs Liepa

2013.gada 21.janvārī

Sekretāre: A.Vītola