Objekts: Siltumtīklu rekonstrukcija no kameras K-2-22-1 līdz kamerai K-2-22-5 un līdz ēkai Skolas ielā 2, Olainē

Paskaidrojuma raksts

Siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā shēma izstrādāta atbilstoši AS „Olaines ūdens un siltums” uzdevumam.

Šajā tehniskā shēmā tiek risināts jautājums par siltumtīklu rekonstrukciju no kameras K-2-22-1 (punkts "A") līdz kamerai K-2-22-5 (punkts "B") un līdz ēkas Skolas ielā 2 siltummezglu 1. un 2. ventilim (to neieskaitot). Esošie tērauda cauruļvadi ar izolāciju kanālos un pagrabos un kameras K-2-22-1, K-2-22-3, K-2-22-5 tiek demontēti.

Jaunās bezkanāla siltumtrases izvietotas esošo kanālu vietās esošajā dziļumā. Ēkās jaunās siltumtrases paredzēts izbūvēt esošās caurules vietā.

Zem zemes tiek būvēta pazemes bezkanāla siltumtīklu sistēma no iepriekš rūpnieciski izolētām dubultcaurulēm. Rekonstruējamais pazemes siltumtrases garums 105 m.

Ēkās tiek montētas tērauda elektrometinātas caurules ar PAROC (vai analogu) siltumizolāciju. Pirms izolācijas tērauda cauruļvadus attīrīt no rūsas un pārklāt ar gruntējumu URF-0110 vienā kārtā un krāsu Neosprint 30 divās kārtās. Neviena caurule nedrīkst tiks izolēta pirms apstiprināta spiediena testa.

Siltuma avots – automātiskā gāzeskatlu māja Celtnieku ielā. Siltumnesējs – ūdens ar temperatūras parametriem 105º/70º C ziemā un 70º/42º C vasarā.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecības normu un normatīvu prasībām, kā arī jāievēro iekārtu ražotāju prasības. Pirms demontāžas un montāžas uzsākšanas esošo siltumtīklu un pārējo komunikāciju ieguldījuma dziļumu precizēt ar šurfu. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt bez rakšanas mašīnu palīdzību. Pirms tranšejas aizbēršanas veikt cauruļvadu iepriekšējo termisko nospriegošanu.

Vismaz divas nedēļas pirms siltumtīklu rekonstrukcijas uzsākšanas rakstveidā brīdināt ēku un zemes īpašniekus par darbu sākumu.

Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Sastādīja:                                                       N. Tarasova