Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgi.

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums. Inženierkomunikācijas tiek projektētas pasūtītāja norādītajās telpās.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo pielietojumu.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.

Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

- Projektēšanas normatīvie dokumenti.

  - Projektēšanas uzdevums un Pasūtītāja norādījumi.

  - LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

  - LVS CR 1752 “Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”.

  - LBN 003-01 “Būvklimatoloģija”.

  - LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

  - LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība”

- Aprēķinu nosacījumi.

Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā	-20,7 oC.

Āra gaisa aprēķina temperatūra silttajā laika periodā		+27,0 oC.

Telpu temperatūra pieņemta saskaņā ar minētajiem normatīvajiem dokumentiem.

Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā:		 +18,0…+22,0 oC.

Telpu gaisa temperatūra siltajā laika periodā:		 +22,0…+26,0 oC.

Apkures sistēmas siltumapgādes temperatūras pie āra gaisa temperatūras -20,7 oC:
Turpgaita	 +80 oC,
Atpakaļgaita	 +60 oC.

Siltumnesējs – ūdens.

Radiatoru apkures siltumapgādes sistēmu siltuma avots – vietējais siltummezgls (paredzēts pieslēgties

esošajam apkures lokam, pieslēgumu saskaņot ar ēkas galveno tehniķi).

Ventilācijas sistēmu siltumapgādes avots – elektrība 230V/1~.

Aukstumapgādes sistēmu aukstuma avots – atsevišķi kondicionieru āra bloki, kuri izvietoti pie ēkas

ārsienas.

Aukstumnesējs – freons R410A.

Ventilācijas gaisa daudzumi aprēķināti atkarībā no telpu izmantošanas mērķiem, izejot no:

- svaigā gaisa padeves normām uz telpas m2;

- normatīvos noteiktiem novadāmā gaisa daudzumiem no sanitārām ierīcēm.

- Sistēmu apraksts.

  - Ventilācijas sistēmas.

    - Pirmskolas izglītības iestādes ēkām Kūdras ielā 5 un 9 Olainē paredzēta mehāniskā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmas.

    - Ēku grupu telpām ieprojektētas mehāniskā pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēmas  PN-1 – PN-10 ar gaisa apstrādes agregātiem, kuri nodrošina gaisa filtrēšanu, siltumatgūšanu ar rotējošo siltummaini, gaisa sildīšanu (aukstajā laika periodā) ar elektrisko sildītāju. Gaisa apstrādes agregātu paredzēts izvietot grupu ģērbtuvēs zem griestiem.

    - Grupu telpām, kurām nav paredzētas guļamtelpas, paredzēta gaisa apstrādes iekārta (sistēmas PN-2, PN-3, PN-4, PN-7, PN-8), kur pieplūde paredzēta grupas telpā un nosūce paredzēta sanmezglā, gērbtuvē un no drēbju žāvējamā skapja. Gaisa apstrādes iekārtu paredzēts aprīkot ar CO2 devēju. Ventilācijas ražībai jāpaaugstinā paaugstinoties CO2 līmenim telpā.

    - Grupu telpām, kurām ir paredzētas guļamtelpas, paredzēta gaisa apstrādes iekārta (sistēmas PN-1, PN-5, PN-6, PN-9, PN-10) VAV (variable air volume) izpildījumā. Gupu telpas un guļamtelpas aprīkotas ar CO2 devējiem. Pieplūde paredzēta grupas telpā un guļamtelpā, nosūce paredzēta sanmezglā, gērbtuvē, no drēbju žāvējamā skapja un grupas telpas. Ventilācijas ražībai jāpaaugstinā paaugstinoties CO2 līmenim telpā.

    - Gaisa ieņemšanas, gaisa izmešanas gaisa vadus un gaisa vadus ārpus telpām izolēt ar Armaflex porgumijas izolāciju b=50mm.

    - Gaisa vadus montēt maksimāli pie griestiem.

    - Montāžai rekomendē izmantot rūpnieciski izgatavotus cinkotā skārda gaisa vadus un veidgabalus.

    - Izolāciju ārpus telpām pārklāt ar pārklāju, kas paredzēti pret mehāniskiem bojājumiem.

    - Neblīvumus konstrukcijās, kuras šķērso gaisa vadi un cauruļvadi, aizblīvēt ar ugunsdrošajām putām.

    - Gaisa vadu sistēmās uzstādīt gaisa vadu tīrīšanas lūkas.

    - Gaisa vadu un cauruļvadu stirprinājumus un blīvējumus veikt atbilstoši pieņemtajām normām.

    - Veikt gaisa vadu un elektrodzinēju palaišanas aparatūras sazemēšanu un elastīgo posmu šuntēšanu.

    - Gaisa vados, kas šķērso ugunsdrošās sienas, montēt ugunsdrošības vārstus.

    - Iekārtas un gaisa vadus montēt, atstājot brīvu vietu apkalpošanai.

    - Gaisa vadu augstumus precizēt montāžas laikā.

    - Atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar konstrukciju stiprību nosacījumiem.

  - Apkures sistēma.

    - Pirmskolas izglītības iestādes ēkām Kūdras ielā 9 paredzēta apkure ar tērauda radiatoriem.

    - Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apkures cauruļvadu sistēmu un nomainīt esošos (vecos) sildķermeņus.

    - Ņemot vērā, ka atsevišķās telpās sildķermeņi jau ir nomainīti, apkures sistēmu montāžas darbu veicējam ir jāapseko radiatori. Ja no jauna uzstāditie ir jādemontē, tad attiecīgo radiatoru demontāža jāsaskaņo ar objekta būvuzraugu.

    - Projektā izveidota apkures sistēma, kas nodrošina siltuma zudumu kompensāciju un nodrošina vajadzīgo telpas temperatūru.

    - Apkures sildķermeņus jāapaprīko ar radiatora vārstu, termostatisko galvu, atpakaļgaitas regulējošo ieskrūvi, atgaisotāju, iztukšošanas vārstu un montāžas stiprinājumiem vai kājām.

    - Apkures sistēmu cauruļvadu montāžai izmantot UPONOR Multilayer daudzslāņu caurules. Cauruļvadus paredzēts montēt atklāti vir grīdas zem radiatoriem vai kā norādīts rasējumos.

    - Visus cauruļvadus izolēt ar "Armaflex" porgumijas vai PAROC akmens vates siltumizolācijas čaulām un pātklāt ar PVC čaulu.

    - Cauruļvadus montēt ar kritumu uz siltummezgla pusi. Konstrukcijās iebūvēto cauruļvadu vietas jāmarķē.

    - Cauruļvadu stiprināšanu, blīvēšanu veikt atbilstoši esošajām normām.

    - Apkures cauruļvadu sistēmu montāžā paredzēt pasākumus cauruļvadu termiskās izplešanās kompensēšanai.

    - Apkures sistēmas cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda ventiļi atgaisošanai, zemākajos - ūdens izlaišanai.

    - Neblīvumus konstrukcijās, kuras šķērso cauruļvadi, aizblīvēt ar ugunsdrošajām putām.

    - Apkures cauruļvadu augstumus precizēt montāžas laikā.

    - Atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar konstrukciju stiprību nosacījumiem.

  - Gaisa kondicionēšanas sistēmas.

    - Pirmskolas izglītības iestādes A korpusa ēkas Kūdras ielā 9 Olainē 1.stāva zālēm 	paredzēta gaisa dzesēšana ar “SPLIT” tipa kondicionieriem. Katrai zālei paredzēta sava 	gaisa kondicionēšanas sistēma ar  atsevišķu kondicioniera āra bloku, kurš izvietots pie 	ēkas ārsienas.

    - Kondicionieriem jābūt aprīkotiem ar montāžas stiprinājumiem, kondensāta sūkni, 	kondensāta izvadu.

    - Aukstumapgādes sistēmu cauruļvadu montāžai izmantot mīkstā vara freona caurules.

    - Cauruļvadus montēt zem griestiem un izolēt ar "Armaflex" 19mm porgumijas 	aukstumizolācijas čaulām. Cauruļvadus ārpus telpām izolēt ar "Armaflex" 32mm 	porgumijas aukstumizolācijas čaulām pārklāt ar PVC apvalku.

    - Kondensāta novadīšanai izmantot kanalizācijas caurules DN32 ar kritumu uz 	kanalizācijas stāvvada pusi. Kondensāta novadīšanas caurules pievienot kanalizācijas 	stāvvadam caur sifonu ar bumbiņu.Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt tā, lai 	maksimāli izvairītos no kondensāta sūkņa izmantošanas gaisa kondicionieros.

    - Vietās, kur ar cauruļvadiem šķērso ēkas ugunsdrošās konstrukcijas, neblīvumus 	jāaizblīvē ar ugunsdrošiem blīvēšanas materiāliem - HILTI FIRE-STOP.

    - Gaisa kondicionēšanas cauruļvadu augstumus precizēt montāžas laikā.

    - Atvērumus konstrukcijās veidot saskaņā ar konstrukciju stiprību nosacījumiem.

  - Ventilācijas sistēmu automātikas prasības.

    - Gaisa apstrādes iekārtu automātiku komplektēt tā, lai vadības blokā tiktu paredzēta ieeja gaisa apstrādes iekārtas izslēgšanai ugunsgrēka trauksmes signalizācijas gadījumā. Vadības automātikai jāparedz iznesamais panelis ar iespēju pieslēgt BMS sistēmai.

    - Gaisa apstrādes iekārtas paredzēts aprīkot ar CO2 devējiem.

    - Gaisa apstrādes iekārtu vadības automātikai jāspēj nodrošināt iespēju regulēt pieplūdes gaisa temperatūru, gaisa daudzumu, iespēju nolasīt trauksmes par filtru piesārņojumu, pieplūdes temperatūras pazemināšanos un kādas gaisa apstrādes iekārtas sastāvdaļas bojājumiem.

    - Gaisa apstrādes iekārtām ir jāparedz diferenciālie manometri filtru piesārņojuma pakāpes vizuālai noteikšanai. Kā minimums šie vizuālie termometri ir jāparedz gaisa apstrādes iekārtu šādās vietās: padeves un nosūces gaiss, gaisa ieņemšana un izmešana, pirms un pēc rekuperatora kā nosūces tā pieplūdes pusē.

    - Visus lokālās ventilācijas sistēmu vadības bloku izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju.