- Paskaidrojuma raksts

- Vispārīgie dati

Projekta pasūtītājs – AS „Olaines ūdens un siltums”. Projekts izstrādāts un tā tehniskie risinājumi pieņemti saskaņa ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot pasūtītāja norādījumus un attiecīgo institūciju izsniegtos tehniskos noteikumus. Ārējie tīkli projektēti saskaņā ar normatīviem LBN 222-99 un LBN 223-99.

Projektā izstrādāti ŪKT sadaļas tehniskie rasējumi kanalizācijas pašteces un spiedvadu, kanalizācijas sūkņu stacijas un ūdensvada izbūvei – II kārta.

Visi montāžas darbi un iekārtu pārbaude veicama ievērojot materiālu un iekārtu piegādātāj firmu tehniskos norādījumus un konsultācijas. Būvuzņēmējam darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu vietas sagatavošanas un attīrīšanas darbus, gruntsūdens atsūknēšanas, esošo būvju pagaidu nostiprināšanu, būvbedru aizbēršanas darbus, drenāžas slāņa zem būvēm un uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu un transportēšanu, tehniskā projektā minēto konstrukciju uzstādīšanu un pārbaudi, komunikāciju pārbaudi, teritorijas nolīdzināšanu, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai rekonstrukciju), sakopšanu un labiekārtošanu, un visus ar to saistītos darbus, visu, kas minēts materiālu un darbu apjomu specifikācijā un rasējumos.

Projekta mērķis ir nodrošināt Olaines pagasta apbūves gabalu „Grēnes”, MK noteikumiem atbilstošu dzeramo ūdeni, izbūvējot ūdensvada trasi no projektējamā Ziemeļu apvedceļa ūdensvada d150. Kā arī nodrošināt centralizētas notekūdeņu savākšanas pakalpojumus, vides aizsardzības prasībām atbilstošu kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu, un liekā virszemes un gruntsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūvi.

Tehniskajā projektā augstuma atzīmes dotas absolūtā Baltijas augstumu sistēmā.

Projektā paredzēts atjaunot esošos ielu, iebrauktuvju un zālāju segumus vietās, kur tas būs nepieciešams sakarā ar ŪKT tīklu izbūvi. Segumu atjaunošanu veikt esošajās augstuma atzīmēs.

Esošās situācijas apraksts

Apbūves gabali „Nomaļu” un „Ziemeļi”, atrodas Olaines pagastā, Rīgas rajonā. Perspektīvie apbūves gabali plānoti rūpnieciskai apbūvei.

Šā projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas ar spiedvadu, kas aizvadīs notekūdeņus no rūpnieciskajiem apbūves gabaliem un ciema, kanalizācijas pašteces vadus, ūdensvadu un Grēnes ciemam lietusūdeņu novadīšanas kolektorus.

Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Olaines pagastā sniedz AS „Olaines ūdens un siltums”.

1.1. attēls. Objekta atrašanās vieta

Vietas izvēle

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, saimnieciskās kanalizācijas pašteces vadus, spiedvadus, ūdensvadu un lietus kanalizācijas vadu. Objektiem ieprojektētas sekojošas ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmas:

- ūdensvads	U1;

- sadzīves kanalizācijas pašteces vads	K1;

- sadzīves kanalizācijas spiedvads	K1sp;

- lietus kanalizācijas vads	K2.

Jaunizbūvējamie ūdensapgādes tīkli tiek projektēti saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.01.2010. grozījumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.

Projektā paredzēts:

- Izbūvēt maģistrālos ūdensvadus 110 (2850 m) un 63 (545 m);

- Izbūvēt ūdensvada pievadus (uz diviem zemes gabaliem vienu pievadu) diametrā 40 (560 m) līdz zemes gabalu robežai, noslēdzot to ar ūdensmērīšanas aku;

- Izbūvēt pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantus akās.

Jaunizbūvējamie sadzīve pašteces un spiedkanalizācijas, kā arī lietus kanalizācija tīkli, tiek projektēti saskaņā ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 16.01.2010. grozījumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”, LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.

Projektā paredzēts:

- Izbūvēt sadzīves kanalizācijas pašteces vadus 250 (685 m) un 200 (2285 m);

- Izbūvēt sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju KSS-2;

- Izbūvēt sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju KSS-3;

- Izbūvēt lietus kanalizācijas pašteces vadus 315 (1350 m), 250 (1220 m) un 200 (410 m);

Tīklu izbūve

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver apgāde ar visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un materiāliem, paredzēto būvdarbu izpildei paredzētajā termiņā (rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus; visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem veidgabaliem, armatūru un atbilstošiem piederumiem; savienojumiem ar ūdensvada un kanalizācijas skatakām, savienojumiem ar esošajiem pazemes cauruļvadiem, cauruļvadu pārbaude un dezinficēšana, blīvēšana zem ielām, ceļu un ietvju segumu atjaunošana, visu nepiemēroto materiālu un tamlīdzīgu lietu iznīcināšana, būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojumu apkalpojošā personāla apmācība.

Ūdensapgāde

Ūdensapgādi paredzēts nodrošināt no pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Jaunā ūdensvada pieslēguma vieta – pie projektējamā Olaines pilsētas ziemeļaustrumu apvedceļa ūdensvada 160.

Projektā paredzēts izbūvēt maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu un pievadu atzarus, atbilstoši būvnormatīvam LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"". Projektētie ūdensapgādes tīkli atrodas perspektīvo apbūves gabalu „Nomaļi” un „Ziemeļi”.

Maģistrālo ūdensapgādes tīklu un atzaru tehniskā projekta risinājums sevī ietver – projektējamā ūdensvada trasējuma vietas, materiāla, diametra, iebūves slīpuma, dziļuma noteikšanu, kā arī caurules augšas atzīmju norādīšanu.

Ūdensapgādes tīklu trasējums

Trašu novietojumu skatīt lapās – Plāns ar ŪKT tīkliem. Trasējuma vietas noteiktas vadoties pēc MK noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un laiku teritorijās”, kuros noteikti attālumi inženierkomunikāciju izvietošanai no esošām būvēm, ietaisēm un esošajām komunikācijām. Projektēto ūdensvada maģistrāli pievienot pie projektējamā d150 mm ūdensvada Olaines pils. ziemeļaustrumu apvedceļā.

Ūdensapgādes tīkls

Projektā paredzēts izbūvēt maģistrālos ūdensvadus (3395 m) un ūdensvada pieslēguma atzarus uz īpašumiem.

„Grēnēs ” pa Pieneņu, Ausmas, Loka, Upenieku, Jasmīnu un Īrisu ielām tiek projektēts 110 mm ūdensvads. Pārējās ielās, t.i., Mazo Pieneņu, Apogu, Niedru, Sesku un Lauru ielām, ir projektēts 63 mm ūdensvads.

Ūdensvada tīkliem paredzētas polietilēna PE 110 mm diametra caurules ar spiediena klasi PN10.

Savienošana paredzēta ar atloku un elektrometināmiem vedgabaliem.

Ūdensvada montāža

Projektētā ūdensvada montāžu skatīt projekta lapās – ūdensvada montāžas shēmas.

Ūdensvada sadales un hidrantu akas paredzētas no saliekamā dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona elementu konstrukcija – atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb gropi blīvējuma iestrādei. Pielietojamais blīvējums atbilstoši EN 681 prasībām. Ūdensvada aku iekšējais diametrs – 1000, 1500 un 2000 mm. Zem aizbīdņiem un veidgabaliem obligāti paredzami betona balsti. Kāpšļi atbilstoši EN 13101 prasībām. Aku vāki čuguna, atbilstoši posma segumam (asfalta, grants seguma vai zaļās zonas). Caurules montāžu akā paredzēt ar aizsargčaulu.

Uz ūdensvada maģistrāles paredzēts uzstādīt gan noslēgarmatūru, gan hidrantus, gan atgaisošanas vārstus, gan izveidot izlaides cauruļvadu iztukšošanai.

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami akās. Zem aizbīdņiem un veidgabaliem betona balsti. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru ražošanas prasības un prasībās attiecībā uz pielietojamiem materiāliem atbilst DIN un ISO normatīviem. Ūdensvada aizbīdņi DN150 un DN100 mm, paredzēti tikai ar atloku savienojumiem. Atloku savienojumu spiedienu klase – PN10. Visi veidgabali (strejgabali, krustgabali un atloku adapteri) no čuguna materiāla.

Ūdensvada pievadu uz zemes īpašumiem noslēgšanai paredzēts izbūvēt ūdensmērīšanas aku (komplektā ar ūdens uzskaites mezglu DN25), uz diviem zemes gabaliem paredzot vienu aku. Ūdensvada pievadu noslegarmatūru, kur tas iespējams, paredzēts izbūvēt zaļajā zonā.

Ūdensvada akas (dzelzsbetona)

Visas projektētās dzelzsbetona akas apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un uzstādīt peldošā tipa aku lūkas. Aku dzelzsbetona elementiem jābūt izgatavotiem no hidrotehniskā dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jāizolē no ūdens ieplūdes. Precīzs skatakas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Cauruļvadu izbūvei caur dzelzsbetona grodiem ir jāparedz aizsargčaulas. Gatavo aku un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaņā ar projektu.

Visām akām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas.

Aku vākiem, kapēm un karkasam uz ielām un brauktuvēm jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu satiksmes noslodzei 40T.

Akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām.

Ugunsdzēsība

Perspektīvos rūpniecības apbūves gabalus un Grēnes ciema ārējo ugunsdzēsību paredzēts nodrošināt no pazemes tipa ugunsdzēsības hidrantiem (akās). Pēc projekta paredzēts izbūvēt  ugunsdzēsības hidrantus. Ugunsdzēsības hidrantu atrašanās vietu atzīmēt ar norādītājzīmēm, atbilstoši standartam LVS 446:2004 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”.

Sadzīves kanalizācija

Pēc projekta perspektīvajos rūpniecības apbūves gabalos paredzēts izbūvēt pašteces sadzīves kanalizācijas tīklus, kā arī sadzīves kanalizācijas spiedvadus. Paredzēts izbūvēt arī divas jaunas, rūpnieciski ražotas sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas - KSS-1 un KSS-2.

Sadzīves kanalizācijas sistēma sastāvēs no:

- Sadzīves kanalizācijas tīkliem – pašteces un spiedvadi;

- Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas: KSS-2 – DN1800 mm, H = 5,25 m, sūkņa jauda Q = 7,80 l/s, Hmin.=18,0 m;

- Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas: KSS-3 – DN1800 mm, H = 4,10 m, sūkņa jauda Q = 5,80 l/s, Hmin.=16,0 m.

Pašteces kanalizācijas tīkli

Projektētās pašteces kanalizācijas diametri 250 un 200 mm. Pašteces vads izbūvējams no polipropilēna PP pašteces kanalizācijas cauruļvada ar ieguldes klasi T8. Pēc projekta paredzēts izbūvēt pašteces kanalizācijas maģistrālos tīklus, kas jāpieslēdz projektētajām sūkņu stacijām.

Kanalizācijas spiedvadam paredzētas polietilēna PE 110 mm diametra kanalizācijas spiediena caurules. Savienošana paredzēta ar uzmavu veidgabaliem. Spiediena klase caurulēm un visiem savienojumiem ne mazāka kā PN10.

Pašteces kanalizācijas tīklu trasējums

Trašu novietojumu skatīt projekta lapās – Plāns ar ŪKT. Trasējuma vietas noteiktas vadoties pēc MK noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, kuros noteikti attālumi inženierkomunikāciju izvietošanai no esošām būvēm, ietaisēm un esošajām komunikācijām.

Pašteces kanalizācijas tīklu cauruļvadi, diametri un slīpumi

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu projekta prasībām un starptautisko standartu prasībām, kādas ir izvirzītas kanalizācijas caurulēm. Caurulēm un to aprīkojumam jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajām ieguldes un spiediena klasēm. Caurulēm jābūt korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību. Ap cauruļvadu būvbedrē paredzēt 15cm biezu, pa kārtām blietētu, smilts slāni.  Pašteces kanalizācijas izbūvei izmantot PP 315, 250 un 200 mm caurules, ieguldes klase – T8 (SN 8).

Projekts paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. Pašteces kanalizācijas tīkli projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”.

Skatakas

Uz kanalizācijas kolektoriem izbūvētas plastmasas skatakas DN400 mm, DN560 mm un DN 10000 mm.

Projektētās dzelzsbetona akas apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un uzstādīt peldošā tipa aku lūkas. Aku dzelzsbetona elementiem jābūt izgatavotiem no hidrotehniskā dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jāizolē no ūdens ieplūdes. Sadzīves pašteces kanalizācijai pēc projekta paredzētas DN1000 mm dzelzsbetona skatakas. Precīzs skatakas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma. Cauruļvadu izbūvei caur dzelzsbetona grodiem ir jāparedz aizsargčaulas. Būvuzņēmējam jāievēro tādi cauruļu pievienojumu leņķi pie akām, kādi ir norādīti projektā. Gatavo aku un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt vislabākās kvalitātes un saskaņā ar projektu.

Visām akām un kamerām jābūt ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas.

Aku vākiem, kapēm un karkasam uz ielām un brauktuvēm jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu satiksmes noslodzei 40T.

Akām jābūt hermētiskām un hidroizolētām.

Sadzīves kanalizācija – spiedvads

Projektā paredzēts izbūvēt maģistrālos kanalizācijas spiedvadus pa Olaines pils. ziemeļaustrumu apvedceļu un Pieneņu ielu (šķērsojot esošo grāvi), un kanalizācijas sūkņu stacijas, atbilstoši būvnormatīvam LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves".

Maģistrālo kanalizācijas spiedvadu tīklu tehniskā projekta risinājums sevī ietver – projektējamo spiedvada tīklu trasējuma vietas, materiāla, diametra, iebūves slīpuma, dziļuma noteikšanu, kā arī caurules augšas atzīmju norādīšanu.

Kanlizācijas spiedava trasējums

Trašu novietojumu skatīt lapās – Plāns ar ŪKT tīkliem. Trasējuma vietas noteiktas vadoties pēc MK noteikumiem Nr.1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un laiku teritorijās”, kuros noteikti attālumi inženierkomunikāciju izvietošanai no esošām būvēm, ietaisēm un esošajām komunikācijām. Projektētos spiedvadus pievienot pie esošā pašteces sadzīves kanalizācijas vada d250 caur esošu aku.

Kanalizācijas spiedvada cauruļvadu materiāli, diametri un slīpumi

Projektēts optimāls cauruļvadu iebūves dziļums un slīpums.

Projektētā kanalizācijas spiedvada diametrs 160 un 110 mm, materiāls – polietilēns PE, spiediena klase PN10.

Spiedvada montāža

Uz maģistrāles paredzēts uzstādīt gan noslēgarmatūru, gan atgaisošanas vārstus. Projektētā spiedvada montāžu skatīt projekta lapās –montāžas shēmas. Spiedvada līkumus, aizbīdņus, trejgabalus nostiprināt ar betona balstiem vai betona nostiprinājuma blokiem.

Hidrauliskie aprēķini

Projektējot un plānojot pašteces sadzīves kanalizācijas tīkla cauruļvadu diametrus, tika veikti sadzīves kanalizācijas sistēmas provizoriski hidrauliskie aprēķini. Sadzīves kanalizācijas diametri izvēlēti atbilstoši caurplūdumam, lai kustības ātrums cauruļvados būtu tāds, pie kura neizgulsnētos suspendētās vielas.

TV inspekcija

Pašteces kanalizācijas tīkliem nepieciešams veikt TV inspekciju, kā arī pārbaudi uz infiltrāciju, ja to pieprasa pasūtītājs. Atskaites jāpiegādā pasūtītājam. Ja veicot TV inspekciju ir atklājušies kādi defekti, būvuzņēmējam tie nekavējoties ir jānovērš.

Tīklu izbūvei nepieciešamie darbi

- Trases nospraušana un tās fiksācija dabā;

- Esošo segumu uzlaušana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana, kur tas nepieciešams;

- Būvgrāvja atrakšana, nostiprināšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana;

- Gruntsūdens līmeņa pazemināšana, ja nepieciešams;

- Ūdensapgādes tīklu izbūve;

- Saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve;

- Lietus kanalizācijas tīklu izbūve;

- Dzelzsbetona skataku izbūve (ar dubulto hidroizolāciju);

- Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude un TV inspekcija;

- Esošo segumu atjaunošana;

- Aizbīdņu, veidgabalu un hidrantu uzstādīšana;

- Pieslēgums esošajam ūdensvadam;

- Pieslēgums esošajam kanalizācijas vadam;

- Lietus kanalizācijas kolektoru nostiprināta izlaide esošajos grāvjos.

Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija (KSS-1)

Pēc projekta paredzēta jauna rūpnieciski ražota sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija. Sūkņu stacijas precīzu atrašanās vietu skatīt projekta lapā – Plāns ar ŪKT. KSS-1 rasējumu skatīt projekta lapā – Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 plāna un griezumu shēma.

Sūkņu stacijas korpuss paredzēts no armētas stiklašķiedras. Sūkņu stacijas diametrs – DN2500 mm, dziļums – 4,97 m. Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijai uz pievadošā kolektora paredzēt grozu rupjā piesārņojuma aizturēšanai, kā arī no augšas darbināmu noslēgarmatūru, notekūdeņu pieteces apstādināšanai. Sūkņu stacijas darbības nodrošināšanai paredzēti divi iegremdējami sūkņi (1 darba; 1 rezerves, kas strādā pamīšu) (Q – 15,90 l/s, H – 23,0 m) ar griezējmehānismu un uzduļķošanas vārstu. Sadzīves kanalizācija sūkņu stacijas dibena atzīme paredzēta uz absolūto atzīmi 2,39 m.

Kanalizācijas sūkņu stacijas prasības

Sūkņu stacija jāaprīko pretvārstiem, nažveida noslēgvārstiem un 2 līmeņa (ieslēgšanās, izslēgšanās līmeņa) devējiem. Sūkņu vadīšanai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts āra uzstādīšanai ar drošības klasi IP56. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības automatizācijai. Sūknētavas paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez cilvēku klātbūtnes. Automātikas sistēmu un vadības skapi jāpiegādā komplektā ar sūkņiem.

Sūkņu stacijām ir jābūt pilnībā nokomplektētām un gatavām pievienošanai spiedvadiem un pašteces kanalizācijai. Sūknētavām jābūt aizslēdzamām un aprīkotām ar vēdināšanu.

Visām piekļūšanas un apkalpes kāpnēm, platformām un margām ir jābūt izgatavotām no nerūsējoša tērauda AISI 304.

Sūkņu staciju pamata pēdas un enkurojuma apjomus, veidu, daudzumus, kā arī citus tehniskos datus precizē sūkņu stacijas izgatavotājs.

Prasības aizbīdņiem: sfērisks čuguna apvalks, atlokiem atbilst spiediena klasei PN10, apvalkam jābūt pārklātam ar 70 mikronu biezu epoksīda pulvera kārtu, darba spiediens PN10. Sūkņu staciju noslēgšanai avārijas jeb remonta gadījumam uz ievada stacijā paredzēts uzstādīt kanalizācijas naža tipa aizbīdni.

Sūknētavu uzstādīšanu un apkopi jāveic apmācītiem speciālistiem pēc ražotāju dotām instrukcijām. Uzstādīšanas darbu laikā jāievēro visas ražotāja sniegtās iebūves instrukcijas un drošības pasākumi.

Ekspluatācijas un apkopes darbi jāveic saskaņā ar ekspluatācijas un apkopes instrukciju, ko sagatavo un iesniedz KSS būvētājs kopā ar automātikas un vadības sistēmas uzstādītāju.

Caurules

Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst ŪKT tīklu projekta prasībām un starptautisko standartu prasībām, kādas ir izvirzītas ūdensapgādes un kanalizācijas caurulēm.

Caurulēm jābūt izgatavotām saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Caurulēm un to aprīkojumam jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajām ieguldes un spiediena klasēm. Caurulēm jābūt korozijas izturīgām, kā arī izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību.

Cauruļu ieguldīšanas darbi

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:

- materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, izkraušanu, kaudzēs sakraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām;

- pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir pietiekams, lai pabeigtu darbus;

- to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus nogādās pasūtītāja noteiktajā uzglabāšanas vietā.

Tranšeju/būvbedru rakšanas darbi

Būvbedres un tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu un lai būvbedru gaitā netiktu bojātas esošās komunikācijas.

Būvbedres un tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamajam dziļumam un platumam, lai tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo aprīkojumu.

Tranšejas

Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas.

Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma iekšējo malu.

Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, pirms pamatnes ieklāšanas un cauruļu ielikšanas, tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti.

Būvuzņēmējam jānodrošina tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina visas tranšejas. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.

Cauruļu ielikšana un savienošana

Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un robežlīmeņiem, kas noteikti tehniskajos zīmējumos.

Ieguldīšanas laikā un līdz līguma realizācijas beigām uz caurulēm nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, u.t.t., kamēr tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei, vai darba dienas beigās.

Caurules ieguldīt tranšejā uz 100 mm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt ar smilti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei.

Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt zemākam par uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un jāpārbauda.

Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata – guļvietas, izmantojot nepieciešamās virves un instrumentus. Ja sagatavotā guļvieta ir sabojāta un tranšejās sakrituši akmeņi, caurule ir jāizņem, guļvieta jāatjauno, un pirms caurules ieguldīšanas jāizņem akmeņi.

Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot apstiprinātās metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali jāsagatavo otrreizējai izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.

Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules pārpalikusī daļa jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši ražotāja noteikumiem.

Cauruļu ieguldīšana

Tur, kur jaunie cauruļvadi jāliek paralēli blakus esošajiem, virs vai zem cauruļvadiem, esošajām kanalizācijas caurulēm, virszemes ūdens novadcaurulēm, ūdens vai gāzes maģistrālēm, elektrības vadiem, telefona vadiem utt., būvuzņēmējam jāveic visi pasākumi, lai neskartu esošās komunikācijas un savienojumus, un būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsalabo ikviens nodarītais bojājums, saņemot attiecīgās amatpersonas apstiprinājumu.

Būvuzņēmējam jāveic visi pasākumi esošo komunikāciju uzturēšanai kārtībā.

Esošajiem kabeļiem, vadiem utt., kas tranšejās ir atrakti jauniem darbiem, pirms tranšeju aizbēršanas, ir jāuzliek aizsargčaula.

Materiāli cauruļu apbēršanai

Veicot cauruļvadu “guļvietu” sagatavošanu un tranšeju aizbēršanu, būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.

Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšeju aizbēršanai nedrīkst saturēt augus un citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos var bērt sausās no akmeņiem tīrās tranšejās.

Cauruļu „guļvietai” jāizmanto sausu, granulētu smilti ar maksimāli pieļaujamo daļiņu lielumu 16 mm.

Cauruļu “guļvietu” ir jāklāj 100 mm biezā kārtā. Kārtas iegūtajam blīvumam jābūt 95% no maksimālā sausā blīvuma.

Ja “guļvietas” materiālu ir sabojājis ūdens, notekūdens, vai tranšejas malu iegrūšana, vai kas cits, tas jāizņem no tranšejas un jānomaina ar jaunu materiālu pirms cauruļu ielikšanas vai atkārtotas ielikšanas.

Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,50 kg dzelzs blieti, rūpīgi jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Tranšeju blīvēšanas koeficentam jābūt ne mazākam kā 0,95.

Tranšeju un būvbedru aizbēršanas noteikumi

Veicot tranšeju aizbēršanu būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.

Saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un apstiprinājuma saņemšanas tranšeja jāaizber.

Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens.

Ja ir nepieciešams, būvuzņēmējam šķērsām tranšejai ir jāuzceļ ūdens aizsprosts, ja apbēruma un “guļvietas” materiāli var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens novadītāji.

Tranšejas jāaizber ar attiecīgu materiālu, kā noteikts tehniskajos zīmējumos, un kārtīgi jānoblietē 100 mm biezās kārtās.

Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu.

Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas sekmēšanai jāpievieno ūdens.

Cauruļu apbēršana

Apbēršanas vai bēruma noblietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai nepieļautu cauruļu izkustēšanos vai peldēšanu.

Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas ātrāk, vai arī līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus.

Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumus, lai nepieļautu tukšumus bērumā.

Pārbaudes

Būvuzņēmējam ūdensapgādes tīkliem jānodrošina hidrauliskā pārbaude, lai visas caurules, uzmavas un cits aprīkojums būtu ūdensnecaurlaidīgs un atbilstu būvniecības standartu prasībām.

Caurules, aprīkojums un detaļas, kas nav izturējuši pārbaudi un ir sabojāti, vai to bojājumi atklāti pārbaudes laikā, vai kurus būvuzraugs pārbaudes rezultātā atzinis par nederīgiem ekspluatācijai, nekavējoties jāizņem no lietošanas, jāizved no būvlaukuma un jāapmaina uz būvuzņēmēja rēķina. Pēc to nomainīšanas pārbaude jāveic atkārtoti.

No jauna izbūvētajiem pašteces sadzīves kanalizācijas tīkliem nepieciešams veikt TV inspekciju, kā arī pārbaudi uz infiltrāciju. Atskaites jāpiegādā pasūtītājam. Ja veicot TV inspekciju, kā arī pārbaudi uz infiltrāciju ir atklājušies kādi defekti, būvuzņēmējam tie nekavējoties ir jānovērš.

Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, konstrukcijas vai esošo komunikāciju bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta.

Ikvienas darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no pienākuma nodot visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā.

Ielas brauktuves segas konstrukcijas izbūve/ atjaunošana

Vietās, kur projektētais ūdensvads paredzēts zem ielas brauktuves, tas jāizbūvē attiecīga diametra tērauda aizsargčaulā. Ja būvdarbu gaitā nākas sabojāt esošo segumu, tad ielas brauktuves, ietves konstrukciju atjaunot/ izbūvēt pilnā biezumā.

Atjaunojamā/ izbūvējamā asfaltēto ielu brauktuvju konstrukcija:

- asfalta kārta AC – 16 (h = 4 cm);

- asfalta kārta ACb – 22 (h = 6 cm);

- šķembu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 – 45 mm);

- šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 – 56 mm);

- smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h = 40 cm);

- noblietēta esošā grunts, ja esošās grunts granulometriskais sastāvs atbilst autoceļu specifikācijas (2010) 4.1. nodaļā noteiktajām prasībām.

Atjaunojamā/ izbūvējamā grants seguma ielu brauktuvju konstrukcija:

- grants – šķembu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 – 32 mm);

- smilts slānis (salizturīga, drenējoša; h = 30 cm);

- noblietēta esošā grunts, ja esošās grunts granulometriskais sastāvs atbilst autoceļu specifikācijas (2010) 4.1. nodaļā noteiktajām prasībām.

Ja ūdensapgādes tīklu izbūves gaitā būvbedri nākas ierīkot vietā, kur tā šķērso sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabeļus, uz tiem uzmontēt aizsargčaulas, kā arī rakšanas darbus šajās vietās veikt ar rokām, lai netiktu bojāti kabeļi un citas esošās komunikācijas.

Sagatavoja:								                    J.Rozītis

01.04.2012.